## Équipements
EHPAD La Bassée – Nomenclature des équipements CVC
Extrait de la maquette Revit EXE_RSP_CVC_MNT (17/10/2026). Même liste que la nomenclature Revit « CVC - Nomenclature des équipements », avec les infos des familles.
Repère | Équipement | Fabricant | Modèle | Caractéristiques (CCTP) | Source | Niveau | Local | Posé à (m) | Encombrement L×l×h (mm) | Raccords | Posé sur | À vérifier | ID Revit
CTA 1 | CTA 1 - aile Nord zone ouverte | VIM | CAD HR OPTIMAL C4 | 2 520 m3/h | CCTP lot 12 § 4.10 | Toiture | toiture terrasse | 7.27 | 1278 × 2260 × 1330 | Rejet (600 x 400) Air neuf (600 x 400) Batterie change-over départ (DN 32) Soufflage (600 x 400) Batterie change-over retour (DN 32) Condensats (DN 32) Reprise (600 x 400) | Socle CTA 1 | Dimensions approximatives (2000x1100x1300 mm) : prendre la fiche VIM | 1034386
CTA 2 | CTA 2 - aile Sud zone ouverte | VIM | CAD HR OPTIMAL C4 | 2 330 m3/h | CCTP lot 12 § 4.10 | Toiture | toiture terrasse | 7.27 | 2292 × 1312 × 1330 | Batterie change-over retour (DN 32) Condensats (DN 32) Air neuf (600 x 400) Batterie change-over départ (DN 32) Soufflage (600 x 400) Reprise (600 x 400) Rejet (600 x 400) | Socle CTA 2 | Dimensions approximatives (2000x1100x1300 mm) : prendre la fiche VIM | 1034387
CTA 3 | CTA 3 - aile Nord zone fermée | VIM | CAD HR OPTIMAL C4 | 1 170 m3/h | CCTP lot 12 § 4.10 | Toiture | toiture terrasse | 7.27 | 1278 × 2260 × 1330 | Batterie change-over retour (DN 32) Condensats (DN 32) Soufflage (600 x 400) Reprise (600 x 400) Batterie change-over départ (DN 32) Air neuf (600 x 400) Rejet (600 x 400) | Socle CTA 3 | Dimensions approximatives (2000x1100x1300 mm) : prendre la fiche VIM | 1034388
CTA 4 | CTA 4 - aile Sud zone fermée | VIM | CAD HR OPTIMAL C4 | 1 170 m3/h | CCTP lot 12 § 4.10 | Toiture | toiture terrasse | 7.27 | 1278 × 2260 × 1330 | Condensats (DN 32) Rejet (600 x 400) Batterie change-over départ (DN 32) Air neuf (600 x 400) Batterie change-over retour (DN 32) Reprise (600 x 400) Soufflage (600 x 400) | Socle CTA 4 | Dimensions approximatives (2000x1100x1300 mm) : prendre la fiche VIM | 1034389
CTA 5 | CTA 5 - zone commune | VIM | CAD O INTEGRAL | 8 800 m3/h, débit variable, arrêt la nuit | CCTP lot 12 § 4.11 | Toiture | toiture terrasse | 7.27 | 3760 × 1778 × 1930 | Rejet (1000 x 600) Soufflage (1000 x 600) Reprise (1000 x 600) Condensats (DN 32) Air neuf (1000 x 600) Batterie change-over départ (DN 50) Batterie change-over retour (DN 50) | Socle CTA 5 | Dimensions approximatives (3500x1600x1900 mm) : prendre la fiche VIM | 1034390
ADOU | Alcyo A5X | Permo / Culligan | Alcyo A5X | Régénération par saumurage, -50 °TH, compteur DN50 | CCTP lot 12 § 9.2.2 | RDC | chaufferie | 0 | 1095 × 520 × 1680 | Entrée eau brute (DN 50) Sortie eau adoucie (DN 50) Égout régénération (DN 15) |  | Dimensions approximatives (bouteille Ø340 x 1 680 mm, bac à sel 500 x 500 x 1 130 mm) | 1038540
B2000 ECS | Préchauffage ECS 2000 L | Non imposée | 2000 L | Préchauffage ECS par les PAC | CCTP lot 12 § 4.5 | RDC | chaufferie | 0.1 | 1492 × 1300 × 2324 | Piquage haut 1 (DN 50) Piquage bas 1 (DN 50) Piquage bas 2 (DN 50) Piquage haut 2 (DN 50) | Socle B2000 1 | Dimensions approximatives (Ø1300 isolé x 2300 mm) | 1038537
B2000 PRIM | Stockage primaire 2000 L | Non imposée | 2000 L | Stockage primaire ECS | CCTP lot 12 § 4.5 | RDC | chaufferie | 0.1 | 1492 × 1300 × 2324 | Piquage bas 2 (DN 50) Piquage bas 1 (DN 50) Piquage haut 2 (DN 50) Piquage haut 1 (DN 50) | Socle B2000 2 | Dimensions approximatives (Ø1300 isolé x 2300 mm) | 1038538
BT 1000 | 1000 L | Weishaupt | WES 1000 WP/B | Ballon tampon 1000 L en chaufferie | CCTP lot 12 § 4.6.4 ; données Weishaupt | RDC | chaufferie | 0.1 | 990 × 1162 × 2153 | Retour production (PAC) (DN 65) Retour distribution (DN 65) Départ production (PAC) (DN 65) Départ distribution (DN 65) | Socle BT | Raccordements à vérifier | 1038534
CH 1 | 60 kW | Weishaupt | WTC-GW 60-B H | 60 kW chaud, gaz naturel, condensation ; 2 unités | CCTP lot 12 § 4.3.1 ; notice Weishaupt 83321401 | RDC | chaufferie | 0.75 | 500 × 485 × 1152 | Départ chauffage (DN 32) Ventouse fumées / air Ø80/125 (Ø 125) Gaz naturel (DN 25) Condensats (siphon) (DN 25) Retour chauffage (DN 32) |  | Dimensions 500x460x792 mm et raccordements à vérifier sur la notice | 1038531
CH 2 | 60 kW | Weishaupt | WTC-GW 60-B H | 60 kW chaud, gaz naturel, condensation ; 2 unités | CCTP lot 12 § 4.3.1 ; notice Weishaupt 83321401 | RDC | chaufferie | 0.75 | 500 × 485 × 1152 | Retour chauffage (DN 32) Ventouse fumées / air Ø80/125 (Ø 125) Gaz naturel (DN 25) Départ chauffage (DN 32) Condensats (siphon) (DN 25) |  | Dimensions 500x460x792 mm et raccordements à vérifier sur la notice | 1038532
CIRC GLY | D 65-150F | Grundfos | Magna3 D | Circulateur double, circuits eau glycolée, pilotage 0-10 V | CCTP lot 12 § 4.6.2 | RDC | chaufferie | 1.1 | 296 × 360 × 440 | Aspiration (DN 65) Refoulement (DN 65) |  | Dimensions approximatives (360x300x520 mm), à vérifier | 1038544
CIRC PAC | D 65-80F | Grundfos | Magna3 D | Circulateur double, circuits primaires PAC, pilotage 0-10 V | CCTP lot 12 § 4.6.2 | RDC | chaufferie | 1.1 | 296 × 360 × 440 | Aspiration (DN 65) Refoulement (DN 65) |  | Dimensions approximatives (360x300x520 mm), à vérifier | 1038545
ECH ECS | 100 kW | Non imposée | Échangeur à plaques | 100 kW, régime 70/50 °C | CCTP lot 12 § 4.5 | RDC | chaufferie | 0 | 630 × 470 × 900 | Primaire sortie 50 °C (DN 50) Primaire entrée 70 °C (DN 50) Eau froide entrée (DN 50) ECS sortie (DN 50) |  | Marque et dimensions à choisir | 1038539
P BECS | IPL / SXS | Wilo / Salmson | IPL / SXS | Double in-line ECS, 1 en secours, permutation automatique | CCTP lot 12 § 9.4 | RDC | chaufferie | 1 | 300 × 270 × 450 | Refoulement bouclage ECS (DN 50) Aspiration bouclage ECS (DN 50) |  | Dimensions approximatives | 1038541
PAC 1 | 35 kW | Weishaupt | WWP S 35 IDR | 35 kW chaud, 40 kW froid, eau glycolée/eau, réversible ; 2 unités | CCTP lot 12 § 4.6 | RDC | pac | 0.1 | 808 × 663 × 1252 | Captage entrée (eau glycolée) (DN 40) Retour chauffage / rafraîchissement (DN 40) Captage sortie (eau glycolée) (DN 40) Départ chauffage / rafraîchissement (DN 40) | Socle PAC 1 | Dimensions APPROXIMATIVES (800x650x1100 mm) : aucune donnée fabricant trouvée | 1038529
PAC 2 | 35 kW | Weishaupt | WWP S 35 IDR | 35 kW chaud, 40 kW froid, eau glycolée/eau, réversible ; 2 unités | CCTP lot 12 § 4.6 | RDC | pac | 0.1 | 808 × 663 × 1252 | Captage sortie (eau glycolée) (DN 40) Captage entrée (eau glycolée) (DN 40) Départ chauffage / rafraîchissement (DN 40) Retour chauffage / rafraîchissement (DN 40) | Socle PAC 2 | Dimensions APPROXIMATIVES (800x650x1100 mm) : aucune donnée fabricant trouvée | 1038530
RA SAS | SR M-200-H3 | Biddle | SR M-200-H3 | Largeur 2000 mm, batterie chaude 30,8 kW | CCTP lot 12 § 4.9.2 | RDC | sas | 2.48 | 752 × 2044 × 370 | Batterie retour (DN 25) Batterie aller (DN 25) |  | Profondeur et hauteur approximatives | 1038546
VE 1 | PNU | Pneumatex | PNU | Vase sous pression d azote avec vessie ; 2 unités | CCTP lot 12 § 4.3.3 | RDC | chaufferie | 0 | 500 × 544 × 895 | Raccordement vase (DN 25) |  | Volume non donné au CCTP : taille (Ø500x900) à dimensionner | 1038542
VE 2 | PNU | Pneumatex | PNU | Vase sous pression d azote avec vessie ; 2 unités | CCTP lot 12 § 4.3.3 | RDC | chaufferie | 0 | 500 × 544 × 895 | Raccordement vase (DN 25) |  | Volume non donné au CCTP : taille (Ø500x900) à dimensionner | 1038543
Socles
Socle B2000 1 | Socle 1500 x 1500 x 100 |  |  | Socles à la charge du lot gros œuvre (chaudières, ballons ECS, CTA…) ; 1 massif distinct par appareil ; appareils à moteur sur plots ou matelas résilient | CCTP lot 12 § 1.8.2 (gros œuvre), § 3.14.1 (socles et supports) | RDC | chaufferie | 0 | 1500 × 1500 × 100 |  | supporte B2000 ECS | Dimensions du socle à caler sur la fiche fabricant de l’appareil | 1038535
Socle B2000 2 | Socle 1500 x 1500 x 100 |  |  | Socles à la charge du lot gros œuvre (chaudières, ballons ECS, CTA…) ; 1 massif distinct par appareil ; appareils à moteur sur plots ou matelas résilient | CCTP lot 12 § 1.8.2 (gros œuvre), § 3.14.1 (socles et supports) | RDC | chaufferie | 0 | 1500 × 1500 × 100 |  | supporte B2000 PRIM | Dimensions du socle à caler sur la fiche fabricant de l’appareil | 1038536
Socle BT | Socle 1200 x 1200 x 100 |  |  | Socles à la charge du lot gros œuvre (chaudières, ballons ECS, CTA…) ; 1 massif distinct par appareil ; appareils à moteur sur plots ou matelas résilient | CCTP lot 12 § 1.8.2 (gros œuvre), § 3.14.1 (socles et supports) | RDC | chaufferie | 0 | 1200 × 1200 × 100 |  | supporte BT 1000 | Dimensions du socle à caler sur la fiche fabricant de l’appareil | 1038533
Socle CTA 1 | Socle CTA C4 2300 x 1400 |  |  | 1 massif distinct par appareil, matériel scellé sur son socle ; plots anti-vibratiles disposés symétriquement à la périphérie (ou matelas résilient) sur un pré-socle d’environ 5 cm de mêmes dimensions ; en toiture, hauteur au-dessus de l’étanchéité limitée à 0,40 m ; relevés béton et d’étanchéité par les lots GO / couverture, couvertine galva 15/10 et surtoiture par le lot CVC | CCTP lot 12 § 3.14.1 (socles et supports), § 1.8.2 (socles à la charge du GO), § 1.9.2 (équipements en toiture), § 3.9.1 (CTA sur socle) | Toiture | toiture terrasse | 7.02 | 1400 × 2300 × 250 |  | supporte CTA 1 | Masse et dimensions du massif à calculer avec le poids de la CTA (fiche VIM) ; nombre et type de plots à dimensionner (note de calcul des supports anti-vibratiles) | 1036124
Socle CTA 2 | Socle CTA C4 2300 x 1400 |  |  | 1 massif distinct par appareil, matériel scellé sur son socle ; plots anti-vibratiles disposés symétriquement à la périphérie (ou matelas résilient) sur un pré-socle d’environ 5 cm de mêmes dimensions ; en toiture, hauteur au-dessus de l’étanchéité limitée à 0,40 m ; relevés béton et d’étanchéité par les lots GO / couverture, couvertine galva 15/10 et surtoiture par le lot CVC | CCTP lot 12 § 3.14.1 (socles et supports), § 1.8.2 (socles à la charge du GO), § 1.9.2 (équipements en toiture), § 3.9.1 (CTA sur socle) | Toiture | toiture terrasse | 7.02 | 2370 × 1518 × 250 |  | supporte CTA 2 | Masse et dimensions du massif à calculer avec le poids de la CTA (fiche VIM) ; nombre et type de plots à dimensionner (note de calcul des supports anti-vibratiles) | 1036125
Socle CTA 3 | Socle CTA C4 2300 x 1400 |  |  | 1 massif distinct par appareil, matériel scellé sur son socle ; plots anti-vibratiles disposés symétriquement à la périphérie (ou matelas résilient) sur un pré-socle d’environ 5 cm de mêmes dimensions ; en toiture, hauteur au-dessus de l’étanchéité limitée à 0,40 m ; relevés béton et d’étanchéité par les lots GO / couverture, couvertine galva 15/10 et surtoiture par le lot CVC | CCTP lot 12 § 3.14.1 (socles et supports), § 1.8.2 (socles à la charge du GO), § 1.9.2 (équipements en toiture), § 3.9.1 (CTA sur socle) | Toiture | toiture terrasse | 7.02 | 1400 × 2300 × 250 |  | supporte CTA 3 | Masse et dimensions du massif à calculer avec le poids de la CTA (fiche VIM) ; nombre et type de plots à dimensionner (note de calcul des supports anti-vibratiles) | 1036126
Socle CTA 4 | Socle CTA C4 2300 x 1400 |  |  | 1 massif distinct par appareil, matériel scellé sur son socle ; plots anti-vibratiles disposés symétriquement à la périphérie (ou matelas résilient) sur un pré-socle d’environ 5 cm de mêmes dimensions ; en toiture, hauteur au-dessus de l’étanchéité limitée à 0,40 m ; relevés béton et d’étanchéité par les lots GO / couverture, couvertine galva 15/10 et surtoiture par le lot CVC | CCTP lot 12 § 3.14.1 (socles et supports), § 1.8.2 (socles à la charge du GO), § 1.9.2 (équipements en toiture), § 3.9.1 (CTA sur socle) | Toiture | toiture terrasse | 7.02 | 1400 × 2300 × 250 |  | supporte CTA 4 | Masse et dimensions du massif à calculer avec le poids de la CTA (fiche VIM) ; nombre et type de plots à dimensionner (note de calcul des supports anti-vibratiles) | 1036127
Socle CTA 5 | Socle CTA 5 3800 x 1900 |  |  | 1 massif distinct par appareil, matériel scellé sur son socle ; plots anti-vibratiles disposés symétriquement à la périphérie (ou matelas résilient) sur un pré-socle d’environ 5 cm de mêmes dimensions ; en toiture, hauteur au-dessus de l’étanchéité limitée à 0,40 m ; relevés béton et d’étanchéité par les lots GO / couverture, couvertine galva 15/10 et surtoiture par le lot CVC | CCTP lot 12 § 3.14.1 (socles et supports), § 1.8.2 (socles à la charge du GO), § 1.9.2 (équipements en toiture), § 3.9.1 (CTA sur socle) | Toiture | toiture terrasse | 7.02 | 3800 × 1900 × 250 |  | supporte CTA 5 | Masse et dimensions du massif à calculer avec le poids de la CTA (fiche VIM) ; nombre et type de plots à dimensionner (note de calcul des supports anti-vibratiles) | 1036128
Socle PAC 1 | Socle 900 x 700 x 100 + résilient |  |  | Socles à la charge du lot gros œuvre (chaudières, ballons ECS, CTA…) ; 1 massif distinct par appareil ; appareils à moteur sur plots ou matelas résilient | CCTP lot 12 § 1.8.2 (gros œuvre), § 3.14.1 (socles et supports) | RDC | pac | 0 | 900 × 700 × 100 |  | supporte PAC 1 | Dimensions du socle à caler sur la fiche fabricant de l’appareil | 1038527
Socle PAC 2 | Socle 900 x 700 x 100 + résilient |  |  | Socles à la charge du lot gros œuvre (chaudières, ballons ECS, CTA…) ; 1 massif distinct par appareil ; appareils à moteur sur plots ou matelas résilient | CCTP lot 12 § 1.8.2 (gros œuvre), § 3.14.1 (socles et supports) | RDC | pac | 0 | 900 × 700 × 100 |  | supporte PAC 2 | Dimensions du socle à caler sur la fiche fabricant de l’appareil | 1038528
Nombre d'équipements (hors socles) : |  |  | 20

## Quantités gaines
Quantités de gaines rectangulaires – réseaux principaux
Gaines rigides en tôle galvanisée (pas de flexible). Longueurs lues dans Revit. Surface de tôle = périmètre × longueur (sans les raccords).
Réseau | Système | Section L × H (mm) | Nb de gaines | Longueur (m) | Périmètre (m) | Surface de tôle (m²)
CTA 1 | Reprise | 450 × 300 | 2 | 2.22 | 1.5 | 3.33
CTA 1 | Reprise | 350 × 250 | 1 | 2.5 | 1.2 | 3
CTA 1 | Reprise | 250 × 250 | 2 | 12.5 | 1 | 12.5
CTA 1 | Reprise | 200 × 250 | 4 | 41.05 | 0.9 | 36.945
CTA 1 | Soufflage | 450 × 300 | 2 | 0.93 | 1.5 | 1.395
CTA 1 | Soufflage | 350 × 250 | 1 | 2.5 | 1.2 | 3
CTA 1 | Soufflage | 250 × 250 | 2 | 12.5 | 1 | 12.5
CTA 1 | Soufflage | 200 × 250 | 4 | 41.09 | 0.9 | 36.981
CTA 2 | Reprise | 450 × 300 | 3 | 3.1 | 1.5 | 4.65
CTA 2 | Reprise | 350 × 250 | 1 | 2.18 | 1.2 | 2.616
CTA 2 | Reprise | 200 × 250 | 4 | 49.24 | 0.9 | 44.316
CTA 2 | Soufflage | 450 × 300 | 3 | 2.93 | 1.5 | 4.395
CTA 2 | Soufflage | 350 × 250 | 1 | 2.18 | 1.2 | 2.616
CTA 2 | Soufflage | 200 × 250 | 4 | 49.24 | 0.9 | 44.316
CTA 3 | Reprise | 300 × 250 | 2 | 6.31 | 1.1 | 6.941
CTA 3 | Reprise | 250 × 250 | 1 | 1.45 | 1 | 1.45
CTA 3 | Reprise | 200 × 250 | 2 | 25.97 | 0.9 | 23.373
CTA 3 | Soufflage | 300 × 250 | 2 | 5.11 | 1.1 | 5.621
CTA 3 | Soufflage | 250 × 250 | 1 | 1.45 | 1 | 1.45
CTA 3 | Soufflage | 200 × 250 | 2 | 26.03 | 0.9 | 23.427
CTA 4 | Reprise | 300 × 250 | 3 | 5.08 | 1.1 | 5.588
CTA 4 | Reprise | 250 × 250 | 1 | 4.88 | 1 | 4.88
CTA 4 | Reprise | 200 × 250 | 2 | 20.8 | 0.9 | 18.72
CTA 4 | Soufflage | 300 × 250 | 3 | 3.89 | 1.1 | 4.279
CTA 4 | Soufflage | 250 × 250 | 1 | 4.88 | 1 | 4.88
CTA 4 | Soufflage | 200 × 250 | 2 | 20.8 | 0.9 | 18.72
CTA 5 | Reprise | 700 × 400 | 3 | 5.57 | 2.2 | 12.254
CTA 5 | Reprise | 700 × 300 | 1 | 2.31 | 2 | 4.62
CTA 5 | Reprise | 500 × 400 | 2 | 5.71 | 1.8 | 10.278
CTA 5 | Reprise | 650 × 300 | 1 | 7.64 | 1.9 | 14.516
CTA 5 | Reprise | 600 × 300 | 1 | 3.42 | 1.8 | 6.156
CTA 5 | Reprise | 550 × 300 | 1 | 10.77 | 1.7 | 18.309
CTA 5 | Reprise | 500 × 300 | 1 | 12.46 | 1.6 | 19.936
CTA 5 | Reprise | 350 × 300 | 1 | 20.97 | 1.3 | 27.261
CTA 5 | Reprise | 350 × 250 | 1 | 8.92 | 1.2 | 10.704
CTA 5 | Reprise | 200 × 250 | 7 | 66.27 | 0.9 | 59.643
CTA 5 | Soufflage | 700 × 400 | 3 | 3.42 | 2.2 | 7.524
CTA 5 | Soufflage | 700 × 300 | 1 | 2.31 | 2 | 4.62
CTA 5 | Soufflage | 500 × 400 | 2 | 5.71 | 1.8 | 10.278
CTA 5 | Soufflage | 650 × 300 | 1 | 7.64 | 1.9 | 14.516
CTA 5 | Soufflage | 600 × 300 | 1 | 3.42 | 1.8 | 6.156
CTA 5 | Soufflage | 550 × 300 | 1 | 11.1 | 1.7 | 18.87
CTA 5 | Soufflage | 500 × 300 | 1 | 12.12 | 1.6 | 19.392
CTA 5 | Soufflage | 350 × 300 | 1 | 21.1 | 1.3 | 27.43
CTA 5 | Soufflage | 350 × 250 | 1 | 8.84 | 1.2 | 10.608
CTA 5 | Soufflage | 200 × 250 | 7 | 66.27 | 0.9 | 59.643
Total |  |  | 94 | 636.78 |  | 694.603
Par réseau
Réseau | Longueur (m) | Tôle (m²)
CTA 1 | 115.29 | 109.651
CTA 2 | 108.87 | 102.909
CTA 3 | 66.32 | 62.262
CTA 4 | 60.33 | 57.067
CTA 5 | 285.97 | 362.714
Raccords (coudes, tés, réductions) posés dans Revit : 42

## Bilan conflits
Bilan de la détection de conflits
Compté à partir de l'onglet Conflits (formules NB.SI). En jaune : vrais problèmes à corriger dans la maquette.
Type | Nombre | À faire
Gaine verticale dans un mur | 3 | À corriger : déplacer la gaine technique.
Gaine contre poutre retombante | 19 | À corriger : contourner ou réservation validée par la structure.
Gaine contre dalle | 6 | À corriger : dévoyer.
Gaine contre poutre | 14 | À corriger : descendre les gaines de ~10 cm.
Trémie (gaine verticale) | 24 | Normal : trémies à réserver.
Traversée de voile béton | 54 | Normal : réservations à demander.
Traversée de cloison | 106 | Normal : percements + calfeutrements.
Total | 226
Autres contrôles :
• Rideau d'air RA SAS contre le faux plafond non démontable du sas : encastré à 2,48 m, réservation + trappe à demander (1 conflit gardé exprès).
• Gaines entre elles : 47 contacts, surtout aux pieds des gaines techniques (raccords à finir) et aux départs d'antennes où soufflage et reprise se croisent (une des deux à faire passer dessous).

## Conflits
Détection de conflits – gaines CVC contre archi et structure
Recherche faite dans Revit (intersection des volumes) entre nos gaines et les maquettes liées DCE_ARC_MNT et DCE_STR_MNT_corrige, le 17/10/2026.
N° | Type | Gaine (réseau, partie) | Section (mm) | Élément touché | Maquette | X | Y | Z (m) | Ce qu'on propose | ID gaine | ID élément
1 | Gaine verticale dans un mur | CTA 3 reprise - gaine technique verticale (1170 m3/h) | 300 × 250 | GAINE DF TOITURE | DCE_ARC_MNT | -51.55 | 37.19 | 7.22 | À déplacer : la gaine technique tombe dans un mur ou une gaine de désenfumage. | 1040179 | 5836793
2 | Gaine verticale dans un mur | CTA 3 soufflage - gaine technique verticale (1170 m3/h) | 300 × 250 | GAINE DF TOITURE | DCE_ARC_MNT | -51.54 | 37.72 | 7.18 | À déplacer : la gaine technique tombe dans un mur ou une gaine de désenfumage. | 1040165 | 5836807
3 | Gaine verticale dans un mur | CTA 5 soufflage - gaine technique verticale (4093 m3/h) | 500 × 400 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -65.94 | 38.22 | 3.01 | À déplacer : la gaine technique tombe dans un mur ou une gaine de désenfumage. | 1040223 | 5089635
4 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | POU-BN-BETON-20x20ht | DCE_STR_MNT | -31.65 | 35.98 | 2.92 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040319 | 1514874
5 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | POU-BETON-20x70ht | DCE_STR_MNT | -31.65 | 27.94 | 2.86 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040319 | 1610188
6 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | POU-BN-BETON-20x20ht | DCE_STR_MNT | -34.96 | 36.87 | 2.92 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040311 | 1514923
7 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | POU-BETON-20x50ht | DCE_STR_MNT | -34.71 | 42.58 | 2.92 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040311 | 1587124
8 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-26 | 200 × 250 | POU-BETON-20x55ht | DCE_STR_MNT | -33.8 | 55.96 | 2.9 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040313 | 1495898
9 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-26 | 200 × 250 | POU-BETON-20x147ht | DCE_STR_MNT | -33.8 | 47.62 | 2.86 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040313 | 1654584
10 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | POU-BETON-70x70ht | DCE_STR_MNT | -24.23 | 36.01 | 2.86 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040297 | 1492230
11 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | POU-BN-BETON-20x20ht | DCE_STR_MNT | -31.39 | 36.01 | 2.93 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040297 | 1514874
12 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | POU-BETON-20x70ht | DCE_STR_MNT | -34.45 | 36.01 | 2.86 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040297 | 1654058
13 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | POU-BETON-16x55ht | DCE_STR_MNT | -41.24 | 36.13 | 2.91 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040293 | 1515167
14 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | POU-BETON-16x55ht | DCE_STR_MNT | -41.45 | 36.13 | 2.91 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040293 | 1515222
15 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | POU-BN-BETON-20x20ht | DCE_STR_MNT | -34.6 | 39.96 | 6.28 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040331 | 1499928
16 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 reprise - N01 - 706 m3/h - tronçons CTA5-43, CTA5-44 | 200 × 250 | POU-BETON-20x50ht | DCE_STR_MNT | -34.45 | 36.25 | 6.28 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040309 | 1503741
17 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 soufflage - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | POU-BETON-20x70ht | DCE_STR_MNT | -33.55 | 27.94 | 2.86 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040259 | 1610188
18 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 soufflage - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | POU-BETON-20x50ht | DCE_STR_MNT | -36.33 | 42.58 | 2.92 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040251 | 1587124
19 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 soufflage - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | POU-BETON-70x70ht | DCE_STR_MNT | -24.1 | 37.91 | 2.86 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040237 | 1492252
20 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | POU-BETON-16x55ht | DCE_STR_MNT | -41.07 | 38.03 | 2.91 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040233 | 1515277
21 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | POU-BETON-16x55ht | DCE_STR_MNT | -40.85 | 38.03 | 2.91 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040233 | 1515341
22 | Gaine contre poutre retombante | CTA 5 soufflage - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | POU-BETON-20x75ht | DCE_STR_MNT | -36.45 | 42.83 | 6.22 | Retombée trop grande : passer à côté, ou réservation dans la poutre (à valider par la structure). | 1040271 | 1499806
23 | Gaine contre dalle | CTA 5 reprise - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | PP Dalle iso+revet | DCE_ARC_MNT | -31.65 | 24.53 | 2.94 | Dalle plus basse ici : dévoyer l'antenne ou réduire la hauteur de gaine. | 1040319 | 5312900
24 | Gaine contre dalle | CTA 5 reprise - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | DAL-DALLE-PORTEE-25cm | DCE_STR_MNT | -31.65 | 24.78 | 2.91 | Dalle plus basse ici : dévoyer l'antenne ou réduire la hauteur de gaine. | 1040319 | 1464202
25 | Gaine contre dalle | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-26 | 200 × 250 | PP Dalle iso+revet | DCE_ARC_MNT | -33.8 | 51.86 | 2.94 | Dalle plus basse ici : dévoyer l'antenne ou réduire la hauteur de gaine. | 1040313 | 5312607
26 | Gaine contre dalle | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-26 | 200 × 250 | DAL-DALLE-PORTEE-25cm | DCE_STR_MNT | -33.8 | 51.83 | 2.91 | Dalle plus basse ici : dévoyer l'antenne ou réduire la hauteur de gaine. | 1040313 | 1464274
27 | Gaine contre dalle | CTA 5 soufflage - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | PP Dalle iso+revet | DCE_ARC_MNT | -33.55 | 24.53 | 2.94 | Dalle plus basse ici : dévoyer l'antenne ou réduire la hauteur de gaine. | 1040259 | 5312900
28 | Gaine contre dalle | CTA 5 soufflage - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | DAL-DALLE-PORTEE-25cm | DCE_STR_MNT | -33.55 | 24.78 | 2.91 | Dalle plus basse ici : dévoyer l'antenne ou réduire la hauteur de gaine. | 1040259 | 1464202
29 | Gaine contre poutre | CTA 3 reprise - N01 - 180 m3/h - tronçons CTA3-03, CTA3-04 | 200 × 250 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -46.8 | 37.02 | 6.33 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040181 | 1504020
30 | Gaine contre poutre | CTA 3 soufflage - N01 - 180 m3/h - tronçons CTA3-03, CTA3-04 | 200 × 250 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -46.8 | 37.62 | 6.33 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040167 | 1504020
31 | Gaine contre poutre | CTA 4 reprise - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA4-07, CTA4-08, CTA4-09, CTA4-10, CTA4-11, CTA4-12, CTA4-13, CTA4-14, CTA4-15 | 200 × 250 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -0.56 | 36.98 | 6.33 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040213 | 1520920
32 | Gaine contre poutre | CTA 4 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA4-07, CTA4-08, CTA4-09, CTA4-10, CTA4-11, CTA4-12, CTA4-13, CTA4-14, CTA4-15 | 200 × 250 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -7.17 | 37.66 | 6.33 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040199 | 1499488
33 | Gaine contre poutre | CTA 5 reprise - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -31.65 | 35.3 | 2.97 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040319 | 1654493
34 | Gaine contre poutre | CTA 5 reprise - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -43.83 | 36.13 | 2.98 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040293 | 1498450
35 | Gaine contre poutre | CTA 5 reprise - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -46.8 | 36.13 | 2.98 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040293 | 1498535
36 | Gaine contre poutre | CTA 5 reprise - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -43.83 | 36.27 | 6.33 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040305 | 1504082
37 | Gaine contre poutre | CTA 5 reprise - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -46.8 | 36.3 | 6.34 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040301 | 1504020
38 | Gaine contre poutre | CTA 5 soufflage - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -33.55 | 35.3 | 2.97 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040259 | 1654493
39 | Gaine contre poutre | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -43.83 | 38.03 | 2.98 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040233 | 1498450
40 | Gaine contre poutre | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -46.8 | 38.03 | 2.98 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040233 | 1498535
41 | Gaine contre poutre | CTA 5 soufflage - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -43.83 | 38.17 | 6.33 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040245 | 1504082
42 | Gaine contre poutre | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | POU-BETON-20x40ht | DCE_STR_MNT | -46.8 | 38.2 | 6.34 | Descendre la gaine d'environ 10 cm (le plénum le permet : faux plafond à 2,50 / 5,86 m). | 1040241 | 1504020
43 | Trémie (gaine verticale) | CTA 1 reprise - gaine technique verticale (1260 m3/h) | 350 × 250 | Dalle en béton - 200 mm | DCE_ARC_MNT | -49.69 | 68.05 | 3.26 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040115 | 5311023
44 | Trémie (gaine verticale) | CTA 1 reprise - gaine technique verticale (1260 m3/h) | 350 × 250 | DAL-DALLE-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -49.69 | 68.05 | 3.26 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040115 | 1463870
45 | Trémie (gaine verticale) | CTA 1 soufflage - gaine technique verticale (1260 m3/h) | 350 × 250 | Dalle en béton - 200 mm | DCE_ARC_MNT | -49.69 | 68.75 | 3.26 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040095 | 5311023
46 | Trémie (gaine verticale) | CTA 1 soufflage - gaine technique verticale (1260 m3/h) | 350 × 250 | DAL-DALLE-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -49.69 | 68.75 | 3.26 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040095 | 1463870
47 | Trémie (gaine verticale) | CTA 2 reprise - gaine technique verticale (1260 m3/h) | 350 × 250 | Dalle en béton - 200 mm | DCE_ARC_MNT | -18.16 | 67.75 | 3.27 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040151 | 5310364
48 | Trémie (gaine verticale) | CTA 2 reprise - gaine technique verticale (1260 m3/h) | 350 × 250 | DAL-DALLE-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -18.16 | 67.75 | 3.27 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040151 | 1463981
49 | Trémie (gaine verticale) | CTA 2 soufflage - gaine technique verticale (1260 m3/h) | 350 × 250 | Dalle en béton - 200 mm | DCE_ARC_MNT | -18.16 | 68.45 | 3.27 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040135 | 5310364
50 | Trémie (gaine verticale) | CTA 2 soufflage - gaine technique verticale (1260 m3/h) | 350 × 250 | DAL-DALLE-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -18.16 | 68.45 | 3.27 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040135 | 1463981
51 | Trémie (gaine verticale) | CTA 3 reprise - gaine technique verticale (1170 m3/h) | 300 × 250 | Dalle en béton - 200 ISO 30 | DCE_ARC_MNT | -51.68 | 37.12 | 6.77 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040179 | 5313270
52 | Trémie (gaine verticale) | CTA 3 reprise - gaine technique verticale (1170 m3/h) | 300 × 250 | DAL-DALLE-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -51.68 | 37.12 | 6.62 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040179 | 1486241
53 | Trémie (gaine verticale) | CTA 3 soufflage - gaine technique verticale (1170 m3/h) | 300 × 250 | Dalle en béton - 200 ISO 30 | DCE_ARC_MNT | -51.66 | 37.72 | 6.77 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040165 | 5313270
54 | Trémie (gaine verticale) | CTA 3 soufflage - gaine technique verticale (1170 m3/h) | 300 × 250 | DAL-DALLE-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -51.66 | 37.72 | 6.62 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040165 | 1486241
55 | Trémie (gaine verticale) | CTA 4 reprise - gaine technique verticale (1170 m3/h) | 300 × 250 | Dalle en béton - 200 ISO 30 | DCE_ARC_MNT | -27.18 | 36.96 | 6.77 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040207 | 5313552
56 | Trémie (gaine verticale) | CTA 4 reprise - gaine technique verticale (1170 m3/h) | 300 × 250 | DAL-DALLE-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -27.18 | 36.96 | 6.62 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040207 | 1486074
57 | Trémie (gaine verticale) | CTA 4 soufflage - gaine technique verticale (1170 m3/h) | 300 × 250 | Dalle en béton - 200 ISO 30 | DCE_ARC_MNT | -27.18 | 37.55 | 6.77 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040193 | 5313552
58 | Trémie (gaine verticale) | CTA 4 soufflage - gaine technique verticale (1170 m3/h) | 300 × 250 | DAL-DALLE-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -27.18 | 37.55 | 6.62 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040193 | 1486074
59 | Trémie (gaine verticale) | CTA 5 reprise - gaine technique verticale (4093 m3/h) | 500 × 400 | Dalle en béton - 200 mm | DCE_ARC_MNT | -66.12 | 36.32 | 3.26 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040283 | 5310257
60 | Trémie (gaine verticale) | CTA 5 reprise - gaine technique verticale (4093 m3/h) | 500 × 400 | FAUX PLAFOND DEMONTABLE | DCE_ARC_MNT | -66.12 | 36.32 | 5.89 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040283 | 5369230
61 | Trémie (gaine verticale) | CTA 5 reprise - gaine technique verticale (4093 m3/h) | 500 × 400 | DAL-DALLE-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -66.12 | 36.32 | 3.26 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040283 | 1463768
62 | Trémie (gaine verticale) | CTA 5 reprise - gaine technique verticale (6123 m3/h) | 700 × 400 | Dalle en béton - 200 ISO 30 | DCE_ARC_MNT | -66.12 | 36.32 | 6.97 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040281 | 5313270
63 | Trémie (gaine verticale) | CTA 5 soufflage - gaine technique verticale (4093 m3/h) | 500 × 400 | Dalle en béton - 200 mm | DCE_ARC_MNT | -66.14 | 38.22 | 3.26 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040223 | 5310257
64 | Trémie (gaine verticale) | CTA 5 soufflage - gaine technique verticale (4093 m3/h) | 500 × 400 | FAUX PLAFOND DEMONTABLE | DCE_ARC_MNT | -66.14 | 38.22 | 5.89 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040223 | 5369230
65 | Trémie (gaine verticale) | CTA 5 soufflage - gaine technique verticale (4093 m3/h) | 500 × 400 | DAL-DALLE-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -66.14 | 38.22 | 3.26 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040223 | 1463768
66 | Trémie (gaine verticale) | CTA 5 soufflage - gaine technique verticale (6123 m3/h) | 700 × 400 | Dalle en béton - 200 ISO 30 | DCE_ARC_MNT | -66.14 | 38.22 | 6.97 | Normal : trémie à réserver dans la dalle (demande au lot GO / structure). | 1040221 | 5313270
67 | Traversée de voile béton | CTA 2 reprise - N00 - 810 m3/h - tronçons CTA2-18, CTA2-19, CTA2-20, CTA2-21, CTA2-22, CTA2-23, CTA2-24, CTA2-25, CTA2-26, CTA2-27 | 200 × 250 | MUR BETON 50 TERRE CUITE | DCE_ARC_MNT | 0.38 | 67.7 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040157 | 5253104
68 | Traversée de voile béton | CTA 2 reprise - N00 - 810 m3/h - tronçons CTA2-18, CTA2-19, CTA2-20, CTA2-21, CTA2-22, CTA2-23, CTA2-24, CTA2-25, CTA2-26, CTA2-27 | 200 × 250 | MUR-EXT-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | 0.38 | 67.7 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040157 | 1436577
69 | Traversée de voile béton | CTA 2 soufflage - N00 - 810 m3/h - tronçons CTA2-18, CTA2-19, CTA2-20, CTA2-21, CTA2-22, CTA2-23, CTA2-24, CTA2-25, CTA2-26, CTA2-27 | 200 × 250 | MUR BETON 50 TERRE CUITE | DCE_ARC_MNT | 0.38 | 68.4 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040141 | 5253104
70 | Traversée de voile béton | CTA 2 soufflage - N00 - 810 m3/h - tronçons CTA2-18, CTA2-19, CTA2-20, CTA2-21, CTA2-22, CTA2-23, CTA2-24, CTA2-25, CTA2-26, CTA2-27 | 200 × 250 | MUR-EXT-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | 0.39 | 68.4 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040141 | 1436577
71 | Traversée de voile béton | CTA 4 reprise - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA4-07, CTA4-08, CTA4-09, CTA4-10, CTA4-11, CTA4-12, CTA4-13, CTA4-14, CTA4-15 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -1.83 | 37.01 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040213 | 5160766
72 | Traversée de voile béton | CTA 4 reprise - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA4-07, CTA4-08, CTA4-09, CTA4-10, CTA4-11, CTA4-12, CTA4-13, CTA4-14, CTA4-15 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -3.09 | 37.01 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040213 | 1479557
73 | Traversée de voile béton | CTA 4 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA4-07, CTA4-08, CTA4-09, CTA4-10, CTA4-11, CTA4-12, CTA4-13, CTA4-14, CTA4-15 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -4.35 | 37.58 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040199 | 5161258
74 | Traversée de voile béton | CTA 4 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA4-07, CTA4-08, CTA4-09, CTA4-10, CTA4-11, CTA4-12, CTA4-13, CTA4-14, CTA4-15 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -3.09 | 37.58 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040199 | 1479557
75 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -34.55 | 42.62 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040311 | 5867183
76 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -34.55 | 42.62 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040311 | 1586762
77 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-26 | 200 × 250 | MUR BETON 50 TERRE CUITE | DCE_ARC_MNT | -33.8 | 47.7 | 2.89 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040313 | 5922044
78 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -40.41 | 36.27 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040305 | 5092266
79 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -41.08 | 36.27 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040305 | 5297527
80 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -40.61 | 36.27 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040305 | 1478108
81 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -40.41 | 36.27 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040305 | 1478798
82 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 561 m3/h - tronçons CTA5-47 | 200 × 250 | MUR BETON 50 BARDAGE BOIS | DCE_ARC_MNT | -34.3 | 55.79 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040335 | 5111828
83 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 561 m3/h - tronçons CTA5-47 | 200 × 250 | MUR BETON 50 BARDAGE BOIS | DCE_ARC_MNT | -34.55 | 52.12 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040335 | 5828652
84 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 561 m3/h - tronçons CTA5-47 | 200 × 250 | MUR BETON 50 TERRE CUITE | DCE_ARC_MNT | -34.3 | 47.7 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040335 | 5922044
85 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 561 m3/h - tronçons CTA5-47 | 200 × 250 | MUR-EXT-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -34.3 | 55.96 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040335 | 1466548
86 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 561 m3/h - tronçons CTA5-47 | 200 × 250 | MUR-EXT-BETON-20cm | DCE_STR_MNT | -34.3 | 47.49 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040335 | 1473790
87 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -34.5 | 38.6 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040331 | 5075472
88 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 20 | DCE_ARC_MNT | -34.55 | 42.8 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040331 | 5359096
89 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -34.55 | 42.62 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040331 | 5872347
90 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -34.55 | 42.62 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040331 | 1466688
91 | Traversée de voile béton | CTA 5 reprise - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -34.5 | 38.6 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040331 | 1480360
92 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -36.82 | 39.98 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040251 | 5063284
93 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -36.82 | 36.87 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040251 | 5063288
94 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -36.82 | 36.87 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040251 | 1454721
95 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -36.86 | 39.98 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040251 | 1454907
96 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -34.47 | 37.91 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040237 | 5063283
97 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -31.91 | 37.91 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040237 | 5063286
98 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -34.47 | 37.91 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040237 | 1454134
99 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -31.91 | 37.91 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040237 | 1454291
100 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -38.39 | 38.03 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040233 | 5078771
101 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -38.39 | 38.03 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040233 | 1454610
102 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 54 m3/h - tronçons CTA5-23, CTA5-24 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -68.4 | 38.24 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040239 | 6112581
103 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N00 - 54 m3/h - tronçons CTA5-23, CTA5-24 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -68.4 | 38.24 | 2.86 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040239 | 1549787
104 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -36.37 | 38.17 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040245 | 5075476
105 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -38.39 | 38.17 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040245 | 5080900
106 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -40.41 | 38.17 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040245 | 5092266
107 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -41.08 | 38.17 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040245 | 5297527
108 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -40.61 | 38.17 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040245 | 1478108
109 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -40.41 | 38.17 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040245 | 1478798
110 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -38.39 | 38.17 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040245 | 1480494
111 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -36.37 | 38.17 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040245 | 1480650
112 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -36.4 | 38.6 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040271 | 5075476
113 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -36.46 | 39.98 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040271 | 5102454
114 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 20 | DCE_ARC_MNT | -36.45 | 42.8 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040271 | 5359096
115 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -36.4 | 38.6 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040271 | 1480650
116 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -36.46 | 39.98 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040271 | 1480702
117 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 706 m3/h - tronçons CTA5-43, CTA5-44 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -34.47 | 38.15 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040249 | 5075472
118 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 706 m3/h - tronçons CTA5-43, CTA5-44 | 200 × 250 | GO VOILE BETON 16 | DCE_ARC_MNT | -31.91 | 38.15 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040249 | 5075475
119 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 706 m3/h - tronçons CTA5-43, CTA5-44 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -31.91 | 38.15 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040249 | 1480194
120 | Traversée de voile béton | CTA 5 soufflage - N01 - 706 m3/h - tronçons CTA5-43, CTA5-44 | 200 × 250 | MUR-INT-BETON-16cm | DCE_STR_MNT | -34.47 | 38.15 | 6.22 | Réservation à demander au lot GO + calfeutrement ; clapet coupe-feu si paroi CF. | 1040249 | 1480360
121 | Traversée de cloison | CTA 1 reprise - N00 - 630 m3/h - tronçons CTA1-27, CTA1-28, CTA1-29, CTA1-30, CTA1-31, CTA1-32, CTA1-33 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -56.27 | 67.81 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040127 | 5146314
122 | Traversée de cloison | CTA 1 reprise - N01 - 360 m3/h - tronçons CTA1-04, CTA1-05, CTA1-06, CTA1-07 | 200 × 250 | CLOISON DEMISTYL | DCE_ARC_MNT | -45.02 | 68.13 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040117 | 6544884
123 | Traversée de cloison | CTA 1 reprise - N01 - 630 m3/h - tronçons CTA1-12, CTA1-13, CTA1-14, CTA1-15, CTA1-16, CTA1-17, CTA1-18 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -56.27 | 67.81 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040121 | 5253851
124 | Traversée de cloison | CTA 1 soufflage - N00 - 630 m3/h - tronçons CTA1-27, CTA1-28, CTA1-29, CTA1-30, CTA1-31, CTA1-32, CTA1-33 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -56.27 | 68.51 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040107 | 5146314
125 | Traversée de cloison | CTA 1 soufflage - N01 - 360 m3/h - tronçons CTA1-04, CTA1-05, CTA1-06, CTA1-07 | 200 × 250 | CLOISON DEMISTYL | DCE_ARC_MNT | -45.34 | 68.72 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040097 | 6544885
126 | Traversée de cloison | CTA 1 soufflage - N01 - 360 m3/h - tronçons CTA1-04, CTA1-05, CTA1-06, CTA1-07 | 200 × 250 | CLOISON DEMISTYL | DCE_ARC_MNT | -45 | 68.77 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040097 | 6544886
127 | Traversée de cloison | CTA 1 soufflage - N01 - 360 m3/h - tronçons CTA1-04, CTA1-05, CTA1-06, CTA1-07 | 200 × 250 | CLOISON DEMISTYL | DCE_ARC_MNT | -44.7 | 68.71 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040097 | 6544887
128 | Traversée de cloison | CTA 1 soufflage - N01 - 630 m3/h - tronçons CTA1-12, CTA1-13, CTA1-14, CTA1-15, CTA1-16, CTA1-17, CTA1-18 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -56.27 | 68.51 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040101 | 5253851
129 | Traversée de cloison | CTA 3 reprise - N01 - 180 m3/h - tronçons CTA3-03, CTA3-04 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -51.45 | 37.02 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040181 | 5083898
130 | Traversée de cloison | CTA 3 reprise - N01 - 180 m3/h - tronçons CTA3-03, CTA3-04 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -51.1 | 37.21 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040181 | 5377048
131 | Traversée de cloison | CTA 3 reprise - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA3-07, CTA3-08 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -57.44 | 36.58 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040185 | 5164973
132 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 180 m3/h - tronçons CTA3-03, CTA3-04 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -46.95 | 37.62 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040167 | 5172493
133 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 180 m3/h - tronçons CTA3-03, CTA3-04 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -50.75 | 37.62 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040167 | 5640518
134 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 180 m3/h - tronçons CTA3-03, CTA3-04 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -51.46 | 37.62 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040167 | 5640634
135 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 180 m3/h - tronçons CTA3-03, CTA3-04 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -49.29 | 37.62 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040167 | 6109355
136 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 180 m3/h - tronçons CTA3-03, CTA3-04 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -47.18 | 37.55 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040167 | 6657861
137 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 180 m3/h - tronçons CTA3-03, CTA3-04 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -47.35 | 37.49 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040167 | 6657888
138 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA3-07, CTA3-08 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -59.25 | 37.25 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040171 | 5082921
139 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA3-07, CTA3-08 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -59.62 | 37.47 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040171 | 5084062
140 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA3-07, CTA3-08 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF | DCE_ARC_MNT | -59.16 | 37.49 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040171 | 5163884
141 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA3-07, CTA3-08 | 200 × 250 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -57.58 | 37.46 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040171 | 5173334
142 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA3-07, CTA3-08 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -54.07 | 37.51 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040171 | 5640458
143 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA3-07, CTA3-08 | 200 × 250 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -58.96 | 37.41 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040171 | 6658145
144 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA3-07, CTA3-08 | 200 × 250 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -58.76 | 37.54 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040171 | 6658165
145 | Traversée de cloison | CTA 3 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA3-07, CTA3-08 | 200 × 250 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -58.59 | 37.37 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040171 | 6658186
146 | Traversée de cloison | CTA 4 reprise - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA4-07, CTA4-08, CTA4-09, CTA4-10, CTA4-11, CTA4-12, CTA4-13, CTA4-14, CTA4-15 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -0.55 | 37.05 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040213 | 5161001
147 | Traversée de cloison | CTA 4 reprise - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA4-07, CTA4-08, CTA4-09, CTA4-10, CTA4-11, CTA4-12, CTA4-13, CTA4-14, CTA4-15 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -19.26 | 36.98 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040213 | 5169993
148 | Traversée de cloison | CTA 4 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA4-07, CTA4-08, CTA4-09, CTA4-10, CTA4-11, CTA4-12, CTA4-13, CTA4-14, CTA4-15 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -0.55 | 37.58 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040199 | 5161001
149 | Traversée de cloison | CTA 4 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA4-07, CTA4-08, CTA4-09, CTA4-10, CTA4-11, CTA4-12, CTA4-13, CTA4-14, CTA4-15 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -2.66 | 37.58 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040199 | 5451772
150 | Traversée de cloison | CTA 4 soufflage - N01 - 810 m3/h - tronçons CTA4-07, CTA4-08, CTA4-09, CTA4-10, CTA4-11, CTA4-12, CTA4-13, CTA4-14, CTA4-15 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -19.26 | 37.58 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040199 | 5455601
151 | Traversée de cloison | CTA 4 soufflage - N01 - 990 m3/h - tronçons CTA4-04, CTA4-05, CTA4-06 | 250 × 250 | CLOISON - GAINE DF | DCE_ARC_MNT | -20.18 | 37.56 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040197 | 5170266
152 | Traversée de cloison | CTA 4 soufflage - N01 - 990 m3/h - tronçons CTA4-04, CTA4-05, CTA4-06 | 250 × 250 | CLOISON DEMISTYL CUVETTE | DCE_ARC_MNT | -23.54 | 37.6 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040197 | 5170893
153 | Traversée de cloison | CTA 4 soufflage - N01 - 990 m3/h - tronçons CTA4-04, CTA4-05, CTA4-06 | 250 × 250 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -21.06 | 37.56 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040197 | 5171134
154 | Traversée de cloison | CTA 4 soufflage - N01 - 990 m3/h - tronçons CTA4-04, CTA4-05, CTA4-06 | 250 × 250 | CLOISON DEMISTYL CUVETTE | DCE_ARC_MNT | -23.94 | 37.49 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040197 | 6658438
155 | Traversée de cloison | CTA 4 soufflage - N01 - 990 m3/h - tronçons CTA4-04, CTA4-05, CTA4-06 | 250 × 250 | CLOISON DEMISTYL CUVETTE | DCE_ARC_MNT | -23.74 | 37.51 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040197 | 6658460
156 | Traversée de cloison | CTA 4 soufflage - N01 - 990 m3/h - tronçons CTA4-04, CTA4-05, CTA4-06 | 250 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -23.56 | 37.49 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040197 | 6658579
157 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -31.65 | 22.82 | 2.81 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040319 | 5619842
158 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -31.65 | 27.6 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040319 | 5619850
159 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -31.65 | 34.89 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040319 | 5904896
160 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -31.65 | 34.29 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040319 | 5904897
161 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -31.65 | 30.84 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040319 | 6429265
162 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -31.71 | 30.71 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040319 | 6429270
163 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -34.96 | 39.1 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040311 | 5221200
164 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -34.46 | 43.61 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040311 | 5612326
165 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF | DCE_ARC_MNT | -34.53 | 42.73 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040311 | 5638953
166 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-25 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -34.14 | 45.28 | 2.78 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040311 | 6968098
167 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-26 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -33.8 | 56.54 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040313 | 5190030
168 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-26 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -33.8 | 47.55 | 2.76 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040313 | 5398573
169 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-26 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -33.8 | 50.53 | 2.81 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040313 | 5925867
170 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-26 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -33.8 | 52.9 | 2.81 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040313 | 5927366
171 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 211 m3/h - tronçons CTA5-26 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -34.12 | 47.36 | 2.78 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040313 | 6968098
172 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -36.34 | 36.01 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040297 | 5404353
173 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -28.27 | 36.01 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040297 | 5926019
174 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -38.84 | 36.13 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040293 | 5191638
175 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -41.79 | 36.13 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040293 | 5298247
176 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -37.2 | 36.13 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040293 | 5670936
177 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -51.45 | 36.3 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040301 | 5083898
178 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -57.44 | 36.3 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040301 | 5164973
179 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N01 - 561 m3/h - tronçons CTA5-47 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -34.37 | 57.09 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040335 | 5406819
180 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N01 - 561 m3/h - tronçons CTA5-47 | 200 × 250 | CLOISON CARREAUX PLATRE | DCE_ARC_MNT | -34.39 | 57.79 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040335 | 5406890
181 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N01 - 561 m3/h - tronçons CTA5-47 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -34.37 | 59.49 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040335 | 5406950
182 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N01 - 561 m3/h - tronçons CTA5-47 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -34.13 | 58.29 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040335 | 5407016
183 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -34.56 | 40.01 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040331 | 5171569
184 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -34.55 | 43.61 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040331 | 5833147
185 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N01 - 567 m3/h - tronçons CTA5-45 | 200 × 250 | CLOISON - GAINE DF | DCE_ARC_MNT | -34.55 | 42.72 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040331 | 5833148
186 | Traversée de cloison | CTA 5 reprise - N01 - 706 m3/h - tronçons CTA5-43, CTA5-44 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -31.88 | 36.25 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040309 | 5203400
187 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -33.55 | 22.82 | 2.81 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040259 | 5619842
188 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -33.55 | 27.6 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040259 | 5619850
189 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -33.55 | 34.29 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040259 | 5905202
190 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 129 m3/h - tronçons CTA5-29 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -33.55 | 30.62 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040259 | 6429320
191 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -28.27 | 37.99 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040237 | 5063814
192 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -30.05 | 37.76 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040237 | 5064056
193 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | CLOISON 70 ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -30.08 | 37.99 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040237 | 5072400
194 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -28.15 | 37.76 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040237 | 5731365
195 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -28.02 | 37.68 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040237 | 5731413
196 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 2856 m3/h - tronçons CTA5-19, CTA5-20, CTA5-21, CTA5-22 | 500 × 300 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -28.29 | 37.68 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040237 | 5926083
197 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -42.42 | 38.02 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040233 | 5374328
198 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -42.91 | 38.03 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040233 | 5381647
199 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | CLOISON DEMISTYL CUVETTE | DCE_ARC_MNT | -40.79 | 38.03 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040233 | 5382067
200 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | CLOISON DEMISTYL CUVETTE | DCE_ARC_MNT | -41.24 | 38.1 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040233 | 5383267
201 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | CLOISON DEMISTYL CUVETTE | DCE_ARC_MNT | -41.61 | 37.91 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040233 | 5928578
202 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -44.89 | 38.03 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040233 | 5928610
203 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | CLOISON DEMISTYL CUVETTE | DCE_ARC_MNT | -41.8 | 37.84 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040233 | 6689683
204 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3219 m3/h - tronçons CTA5-14, CTA5-15, CTA5-16, CTA5-17 | 550 × 300 | CLOISON DEMISTYL 2 | DCE_ARC_MNT | -38.72 | 38.03 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040233 | 6907679
205 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3394 m3/h - tronçons CTA5-11, CTA5-12, CTA5-13 | 600 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -51.02 | 38.11 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040231 | 5090322
206 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3778 m3/h - tronçons CTA5-08, CTA5-09, CTA5-10 | 650 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -57.62 | 38.17 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040229 | 5089509
207 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3778 m3/h - tronçons CTA5-08, CTA5-09, CTA5-10 | 650 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -54.65 | 38 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040229 | 5923971
208 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3778 m3/h - tronçons CTA5-08, CTA5-09, CTA5-10 | 650 × 300 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -54.82 | 38.33 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040229 | 5924098
209 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3778 m3/h - tronçons CTA5-08, CTA5-09, CTA5-10 | 650 × 300 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -54.64 | 38.21 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040229 | 5924459
210 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 3778 m3/h - tronçons CTA5-08, CTA5-09, CTA5-10 | 650 × 300 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -54.58 | 38.37 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040229 | 5924501
211 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 4039 m3/h - tronçons CTA5-04 | 500 × 400 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -65.79 | 38.25 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040225 | 5089635
212 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N00 - 54 m3/h - tronçons CTA5-23, CTA5-24 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -67.34 | 38.24 | 2.86 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040239 | 5373219
213 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 1300 m3/h - tronçons CTA5-39 | 350 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -43.68 | 38.17 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040245 | 5386095
214 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -59.52 | 38.31 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 5082923
215 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON - GAINE DF + PAREMENT | DCE_ARC_MNT | -59.62 | 38.15 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 5084062
216 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON - GAINE DF | DCE_ARC_MNT | -59.16 | 38.2 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 5163884
217 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -46.95 | 38.2 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 5172493
218 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON 70 ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -45.32 | 38.2 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 5172622
219 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -57.58 | 38.2 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 5173334
220 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -51.45 | 38.2 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 5640589
221 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -54.34 | 38.24 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 5924254
222 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -54.46 | 38.11 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 5924299
223 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -49.29 | 38.2 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 6109355
224 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -59.91 | 38.34 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 6476378
225 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 2030 m3/h - tronçons CTA5-35 | 350 × 300 | CLOISON DEMISTYL ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -54.55 | 38.29 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040241 | 6656208
226 | Traversée de cloison | CTA 5 soufflage - N01 - 706 m3/h - tronçons CTA5-43, CTA5-44 | 200 × 250 | CLOISON 100mm ISOLEE | DCE_ARC_MNT | -31.86 | 38.07 | 6.22 | Normal : percement + calfeutrement ; clapet coupe-feu si cloison CF. | 1040249 | 5082966