## Synthèse
Gaines principales de ventilation – synthèse par CTA
EHPAD La Bassée · lot 12 CVC · méthode du CCTP § 2.2.5 (vitesse maxi selon le débit). Détail dans l'onglet « Tronçons ».
CTA | Réseau | Débit CCTP (m³/h) | Débit calculé (m³/h) | Écart | Gaine au départ (L × H mm) | Vitesse au départ (m/s) | Nombre de tronçons | Longueur totale (m) | Pertes circuit défavorisé (Pa) | Tronçons trop rapides | Tronçons trop hauts pour le plénum | Descente / gaine technique
CTA 1 | CTA 1 – zone ouverte aile Nord | 2520 | [9 empty] | gaine technique dans le local ménage (RDC + étage)
CTA 2 | CTA 2 – zone ouverte aile Sud | 2330 | [9 empty] | gaine technique dans l'office (RDC + étage)
CTA 3 | CTA 3 – zone fermée aile Nord | 1170 | [9 empty] | descente directe par la toiture dans le couloir, au centre (étage seul) : la toiture de l'aile est prise par les tuiles et les PV
CTA 4 | CTA 4 – zone fermée aile Sud | 1170 | [9 empty] | descente directe par la toiture dans le couloir (étage seul)
CTA 5 | CTA 5 – locaux communs | 8800 | [9 empty] | CTA sur la terrasse libre à l'ouest, gaines en toiture à 90° jusqu'à la gaine technique du local ménage (RDC) ; étage alimenté depuis le RDC par le local linge S
À retenir
• CTA 1, 3 et 4 : notre débit (90 m³/h × chambres) tombe exactement sur celui du CCTP. CTA 2 : une chambre de plus (+4 %).
• CTA 5 : nos minimums réglementaires donnent moins que les 8 800 m³/h du CCTP ; le réseau est dimensionné sur nos débits, à reprendre si on garde 8 800 m³/h (sections × 1,4 environ).
• Toutes les gaines respectent la vitesse maxi du CCTP et passent sous les poutres 20x40 (hauteur 300 mm maxi ; 350 mm pour le tronc RDC de la CTA 5, posé plus haut). Dessous des gaines au-dessus du faux plafond partout.
• Pertes du circuit défavorisé = réseau seul (sans filtres, batterie, bouches), à ajouter pour choisir la pression des ventilateurs des CTA.
• Tracé v2 (17/10) : CTA déplacées au-dessus de leur descente, plus de gaine sur les panneaux PV ni hors du bâtiment, angles à 90°. Gaines techniques à valider avec l'architecte.
• Dans Revit, la section est gardée à travers les coudes et les tés (réduction après le raccord) : quelques morceaux sont un peu plus grands que le calcul.
Note on C5: CCTP § 4.10.2 : CTA 1 – Aile Nord – zone ouverte
Note on C6: CCTP § 4.10.2 : CTA 2 – Aile Sud – zone ouverte
Note on C7: CCTP § 4.10.2 : CTA 3 – Aile Nord – zone fermée
Note on C8: CCTP § 4.10.2 : CTA 4 – Aile Sud – zone fermée
Note on C9: CCTP § 4.11.2 : CTA 5 – Aile Nord – zone commune

## Hypothèses
Hypothèses de dimensionnement des gaines
Les cellules en bleu sont des données : on peut les modifier, tout le classeur se recalcule.
Vitesse maximale selon le débit (CCTP lot 12 § 2.2.5)
Débit à partir de (m³/h) | Débit jusqu'à (m³/h) | Vitesse maxi (m/s)
0 | 300 | 3
300.001 | 550 | 3.5
550.001 | 800 | 4
800.001 | 1500 | 4.5
1500.001 | 2000 | 5
2000.001 | 4000 | 5.5
4000.001 | 6000 | 6
6000.001 | 12000 | 6.5
12000.001 | 18500 | 7
18500.001 | 25000 | 7.5
25000.001 | 999999 | 10
Source : CCTP lot 12 § 2.2.5 « Calcul des conduits aérauliques » ; § 4.10.4 : « vitesse d'air basse […] ne devront pas provoquer de bruit d'écoulement ».
Masse volumique de l'air ρ (kg/m³) | 1.2 | Air à 20 °C
Viscosité cinématique ν (m²/s) | 1.5e-05 | Air à 20 °C
Rugosité de la tôle galvanisée ε (m) | 0.00015 | Valeur courante pour l'acier galvanisé
Majoration pour pertes singulières (%) | 50% | Hypothèse équipe : coudes, tés et réductions = 50 % des pertes linéaires
Hauteur de gaine jusqu'à 2 000 m³/h (mm) | 250 | Hypothèse équipe : gaines rectangulaires plates dans le plénum
Hauteur de gaine au-delà de 2 000 m³/h (mm) | 300 | Hypothèse équipe : 300 mm maxi pour passer sous les poutres 20x40 (dessus de gaine à 2,93 / 6,29 m)
Hauteur des gaines de la CTA 4 (mm) | 300 | Hypothèse équipe : gaines plus étroites pour tenir à deux dans le couloir de l'unité fermée Sud
Largeur minimale (mm) | 200 | Hypothèse équipe
Pas des largeurs (mm) | 50 | Dimensions commerciales par pas de 50 mm
Hauteur libre du plénum des couloirs (mm) | 600 | Maquette : faux plafond 2,50 / 5,86 m, sous-face de dalle 3,16 / 6,52 m
Hauteur des gaines CTA 5 au-delà de 4 000 m³/h (mm) | 350 | Hypothèse équipe : tronc RDC de la CTA 5 (2 gaines côte à côte dans un couloir de 1,90 m), axe à 2,765 m : dessous à 2,59 m (faux plafond 2,57 m), dessus à 2,94 m (poutres 20x40 à 2,96 m)
Vitesse maxi des gaines CTA 5 (m/s) | 6 | Hypothèse équipe : au-delà de 6 000 m³/h on garde 6 m/s, sinon la gaine serait plus étroite en amont qu'en aval
• Tracé v2 : chaque CTA est posée juste au-dessus de sa descente. CTA 1, 2 et 5 : gaine technique créée dans un local annexe (ménage, office) car le DCE n'a que des gaines de désenfumage. CTA 3 et 4 (étage seul) : descente directe par la toiture dans le couloir.
• Gaines horizontales uniquement dans les couloirs (et le hall / la salle à manger pour la CTA 5), parallèles aux murs, changements de direction à 90°. Axe des gaines à 2,78 m (RDC) et 6,14 m (étage) ; CTA 5 : 2,765 m (RDC) et 6,09 m (étage). CTA 3 et 4 : soufflage et reprise écartés de 1,0 m et 0,7 m pour laisser passer les antennes des bouches. CTA 5 RDC : la reprise passe au-dessus du faux plafond des bureaux côté sud (y = 34,4 m), le couloir garde seulement le soufflage.
• Débits : 90 m³/h soufflés par chambre et 90 m³/h repris par salle de bains (CCTP § 2.2 et § 4.10) ; locaux communs : onglet « Débits par local » du fichier des débits.
• La reprise suit le soufflage à côté, avec les mêmes débits. Les branches (CTA 5 vers le hall et la salle à manger de l'étage) sont en soufflage seul : la reprise de ces locaux se fait par transfert vers la circulation (hypothèse équipe).
• Chaque tronçon va d'un piquage au suivant : son débit = somme des locaux desservis en aval.
• Pertes de charge linéaires : formule de Darcy, coefficient λ de Swamee-Jain, diamètre équivalent des gaines rectangulaires De = 1,3·(a·b)^0,625 / (a+b)^0,25.

## Tronçons
Dimensionnement des gaines principales v2, tronçon par tronçon (soufflage et reprise)
Débit en bleu = donnée (somme des locaux en aval). Le reste est calculé. X = tronçon du circuit le plus défavorisé.
Réseau | Repère | Niveau | Type | Système | Ce que dessert le tronçon (fin de tronçon) | Longueur (m) | Débit (m³/h) | Vitesse maxi CCTP (m/s) | Section mini (m²) | Hauteur H (mm) | Largeur L (mm) | Section réelle (m²) | Vitesse réelle (m/s) | Vitesse OK ? | Diamètre équivalent (m) | Reynolds | λ | Perte linéaire (Pa/m) | Pertes du tronçon (Pa) | Circuit défavorisé | Passe dans le plénum ?
CTA 1 | CTA1-S01 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Soufflage | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 2.2 | 2520 | [12 empty] | X | –
CTA 1 | CTA1-S02 | N01 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.53 | 2520 | [12 empty] | X | –
CTA 1 | CTA1-S03 | N00 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 3.36 | 1260 | [12 empty] | X | –
CTA 1 | CTA1-S04 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.45 | 1260
CTA 1 | CTA1-S05 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.3 | 1260
CTA 1 | CTA1-S06 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.25 | 1170
CTA 1 | CTA1-S07 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.551 | 1170
CTA 1 | CTA1-S08 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.842 | 990
CTA 1 | CTA1-S09 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.633 | 900
CTA 1 | CTA1-S10 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 0.411 | 810
CTA 1 | CTA1-S11 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 4.19 | 810
CTA 1 | CTA1-S12 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.792 | 630
CTA 1 | CTA1-S13 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.925 | 540
CTA 1 | CTA1-S14 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.545 | 540
CTA 1 | CTA1-S15 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.193 | 450
CTA 1 | CTA1-S16 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.567 | 270
CTA 1 | CTA1-S17 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.841 | 270
CTA 1 | CTA1-S18 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.633 | 180
CTA 1 | CTA1-S19 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 1.427 | 90
CTA 1 | CTA1-S20 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.45 | 1260 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S21 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.3 | 1260 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S22 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.25 | 1170 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S23 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.551 | 1080 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S24 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.842 | 990 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S25 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.633 | 900 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S26 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 0.412 | 810 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S27 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 4.159 | 720 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S28 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.823 | 720 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S29 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.927 | 540 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S30 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.542 | 540 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S31 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.192 | 450 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S32 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.57 | 270 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S33 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.838 | 180 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S34 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.634 | 180 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-S35 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 1.427 | 90 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R36 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Reprise | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 3 | 2520 | [12 empty] | X | –
CTA 1 | CTA1-R37 | N01 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 2.13 | 2520 | [12 empty] | X | –
CTA 1 | CTA1-R38 | N00 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 3.36 | 1260 | [12 empty] | X | –
CTA 1 | CTA1-R39 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.6 | 1260
CTA 1 | CTA1-R40 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.3 | 1260
CTA 1 | CTA1-R41 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.45 | 1170
CTA 1 | CTA1-R42 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.551 | 1170
CTA 1 | CTA1-R43 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.842 | 990
CTA 1 | CTA1-R44 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.633 | 900
CTA 1 | CTA1-R45 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 0.411 | 810
CTA 1 | CTA1-R46 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 4.19 | 810
CTA 1 | CTA1-R47 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.792 | 630
CTA 1 | CTA1-R48 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.925 | 540
CTA 1 | CTA1-R49 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.545 | 540
CTA 1 | CTA1-R50 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.193 | 450
CTA 1 | CTA1-R51 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.567 | 270
CTA 1 | CTA1-R52 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.841 | 270
CTA 1 | CTA1-R53 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.633 | 180
CTA 1 | CTA1-R54 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.577 | 90
CTA 1 | CTA1-R55 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.6 | 1260 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R56 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.3 | 1260 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R57 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.45 | 1170 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R58 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.551 | 1080 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R59 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.842 | 990 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R60 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.633 | 900 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R61 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 0.412 | 810 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R62 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 4.159 | 720 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R63 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.823 | 720 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R64 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.927 | 540 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R65 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.542 | 540 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R66 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.192 | 450 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R67 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.57 | 270 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R68 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.838 | 180 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R69 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.634 | 180 | [12 empty] | X
CTA 1 | CTA1-R70 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.577 | 90 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S01 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Soufflage | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 2.2 | 2430 | [12 empty] | X | –
CTA 2 | CTA2-S02 | N01 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.53 | 2430 | [12 empty] | X | –
CTA 2 | CTA2-S03 | N00 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 3.36 | 1260 | [12 empty] | X | –
CTA 2 | CTA2-S04 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.45 | 1170
CTA 2 | CTA2-S05 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 1.3 | 1170
CTA 2 | CTA2-S06 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.983 | 1080
CTA 2 | CTA2-S07 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 3.792 | 1080
CTA 2 | CTA2-S08 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB1180 chambre | 0.321 | 900
CTA 2 | CTA2-S09 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 3.733 | 810
CTA 2 | CTA2-S10 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.443 | 720
CTA 2 | CTA2-S11 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.758 | 630
CTA 2 | CTA2-S12 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 0.199 | 630
CTA 2 | CTA2-S13 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 3.779 | 450
CTA 2 | CTA2-S14 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.498 | 450
CTA 2 | CTA2-S15 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 4.03 | 360
CTA 2 | CTA2-S16 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.374 | 270
CTA 2 | CTA2-S17 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 1.433 | 90
CTA 2 | CTA2-S18 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.45 | 1260 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S19 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 1.3 | 1260 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S20 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.984 | 1170 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S21 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 3.793 | 1080 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S22 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 0.324 | 990 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S23 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 3.727 | 900 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S24 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.442 | 810 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S25 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.759 | 810 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S26 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 0.201 | 720 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S27 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 3.776 | 630 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S28 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.5 | 450 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S29 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 4.028 | 450 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S30 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.376 | 360 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S31 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 1.433 | 180 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-S32 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.357 | 90 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R33 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Reprise | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 3 | 2430 | [12 empty] | X | –
CTA 2 | CTA2-R34 | N01 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 2.13 | 2430 | [12 empty] | X | –
CTA 2 | CTA2-R35 | N00 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 3.36 | 1260 | [12 empty] | X | –
CTA 2 | CTA2-R36 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.6 | 1170
CTA 2 | CTA2-R37 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 3.424 | 1170
CTA 2 | CTA2-R38 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.059 | 1080
CTA 2 | CTA2-R39 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 3.792 | 1080
CTA 2 | CTA2-R40 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB1180 chambre | 0.321 | 900
CTA 2 | CTA2-R41 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 3.733 | 810
CTA 2 | CTA2-R42 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.443 | 720
CTA 2 | CTA2-R43 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.758 | 630
CTA 2 | CTA2-R44 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 0.199 | 630
CTA 2 | CTA2-R45 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 3.779 | 450
CTA 2 | CTA2-R46 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.498 | 450
CTA 2 | CTA2-R47 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 4.03 | 360
CTA 2 | CTA2-R48 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.374 | 270
CTA 2 | CTA2-R49 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 1.433 | 90
CTA 2 | CTA2-R50 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.6 | 1260 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R51 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 3.423 | 1260 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R52 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.061 | 1260 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R53 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 3.793 | 1080 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R54 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 0.324 | 990 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R55 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 3.727 | 900 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R56 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.442 | 810 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R57 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.759 | 810 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R58 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 0.201 | 720 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R59 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 3.776 | 630 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R60 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.5 | 450 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R61 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 4.028 | 450 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R62 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.376 | 360 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R63 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 1.433 | 180 | [12 empty] | X
CTA 2 | CTA2-R64 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.357 | 90 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S01 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Soufflage | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 1.95 | 1170 | [12 empty] | X | –
CTA 3 | CTA3-S02 | N01 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.53 | 1170 | [12 empty] | X | –
CTA 3 | CTA3-S03 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.184 | 1170 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S04 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 4.299 | 1080 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S05 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.357 | 1080 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S06 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.351 | 990 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S07 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.429 | 900 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S08 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.876 | 720 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S09 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.544 | 720 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S10 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.159 | 630 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S11 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.621 | 450 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S12 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.692 | 360 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S13 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.702 | 360 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S14 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.032 | 180 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-S15 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.604 | 90 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R16 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Reprise | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 2.95 | 1170 | [12 empty] | X | –
CTA 3 | CTA3-R17 | N01 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.06 | 1170 | [12 empty] | X | –
CTA 3 | CTA3-R18 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.184 | 1170 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R19 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 4.299 | 1080 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R20 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.357 | 1080 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R21 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.351 | 990 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R22 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.429 | 900 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R23 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.876 | 720 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R24 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.544 | 720 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R25 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.159 | 630 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R26 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.621 | 450 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R27 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.692 | 360 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R28 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.702 | 360 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R29 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.032 | 180 | [12 empty] | X
CTA 3 | CTA3-R30 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.604 | 90 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S01 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Soufflage | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 2.15 | 1170 | [12 empty] | X | –
CTA 4 | CTA4-S02 | N01 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.53 | 1170 | [12 empty] | X | –
CTA 4 | CTA4-S03 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.983 | 1170 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S04 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 4.08 | 1170 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S05 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.74 | 990 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S06 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.448 | 990 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S07 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.929 | 810 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S08 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.865 | 810 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S09 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.869 | 630 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S10 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.541 | 630 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S11 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.838 | 540 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S12 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.952 | 360 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S13 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.784 | 270 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S14 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.626 | 270 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-S15 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.145 | 180 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R16 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Reprise | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 2.85 | 1170 | [12 empty] | X | –
CTA 4 | CTA4-R17 | N01 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.06 | 1170 | [12 empty] | X | –
CTA 4 | CTA4-R18 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.983 | 1170 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R19 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 4.08 | 1170 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R20 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.74 | 990 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R21 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.448 | 990 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R22 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.929 | 810 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R23 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.865 | 810 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R24 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.869 | 630 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R25 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.541 | 630 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R26 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.838 | 540 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R27 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.952 | 360 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R28 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.784 | 270 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R29 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.626 | 270 | [12 empty] | X
CTA 4 | CTA4-R30 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.145 | 180 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S01 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Soufflage | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 3.95 | 6123 | [12 empty] | X | –
CTA 5 | CTA5-S02 | N00 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 3.75 | 6123 | [12 empty] | X | –
CTA 5 | CTA5-S03 | N01 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : RDC → étage (local linge S) | 3.32 | 2030 | [12 empty] | X | –
CTA 5 | CTA5-S04 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 1.3 | 6123 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S05 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG10 vêtements, BUR01 bur. ben., BUR01 bur. mut., SOI03 soins | 1.3 | 6123 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S06 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 chariots | 1.123 | 5919 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S07 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR01 convivialité | 1.827 | 5916 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S08 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR01 bur. poly. | 3.188 | 5808 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S09 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR02 pc médical | 0.374 | 5808 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S10 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | SOI01 pc ide | 4.664 | 5733 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S11 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | VIE05 rééducation | 0.074 | 5608 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S12 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | SOI02 prépa. | 3.712 | 5374 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S13 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR01 bur. cadre | 0.172 | 5374 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S14 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | SOI05 transmissions | 1.765 | 5249 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S15 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 stock | 2.275 | 5249 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S16 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 3.676 | 5149 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S17 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | départ vers l'étage (local linge S) | 1.9 | 5147 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S18 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 3.1 | 3117 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S19 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR02 accueil | 1.3 | 3117 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S20 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.55 | 3067 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S21 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 1.28 | 2856 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S22 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 5.28 | 2856 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S23 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 réserve centrale | 1.3 | 2856 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S24 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG06 linge P | 1.151 | 2852 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S25 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG09 atelier | 1.602 | 2847 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S26 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 stock anim. | 2.352 | 2847 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S27 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | EXT03 espaces verts | 2.268 | 2752 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S28 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG03 stock mat. | 0.498 | 2748 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S29 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 boi. | 0.264 | 2727 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S30 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | EXT02 mat. jardin | 2.145 | 2725 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S31 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | VIE02 salle à manger | 1.062 | 2720 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S32 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | VIE04 famille | 1.378 | 2720 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-S33 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR02A b. animation | 7.355 | 211
CTA 5 | CTA5-S34 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | VIE06 coiffure | 5.561 | 139
CTA 5 | CTA5-S35 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 chariots, LOG06 linge P, LOG03 réserve magasin, LOG02 stock | 2.384 | 139
CTA 5 | CTA5-S36 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 1.25 | 2030
CTA 5 | CTA5-S37 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.15 | 2030
CTA 5 | CTA5-S38 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR06 bureau, LOG03 réserve magasin, LOG03 réserve matériel, HEB03 salle à manger salon | 1.3 | 2030
CTA 5 | CTA5-S39 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 boi. | 0.025 | 1275
CTA 5 | CTA5-S40 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.175 | 1275
CTA 5 | CTA5-S41 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG04 linge P | 2.106 | 706
CTA 5 | CTA5-S42 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB03 salle à manger salon | 1.294 | 706
CTA 5 | CTA5-S43 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG03 réserve magasin | 9.822 | 567
CTA 5 | CTA5-S44 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 chariots, DET01 détente, LOG06 linge P, LOG03 réserve magasin, HEB04 salle à manger | 11.728 | 567
CTA 5 | CTA5-R45 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Reprise | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 3 | 6123 | [12 empty] | X | –
CTA 5 | CTA5-R46 | N00 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 4.65 | 6123 | [12 empty] | X | –
CTA 5 | CTA5-R47 | N01 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : RDC → étage (local linge S) | 3.32 | 2030 | [12 empty] | X | –
CTA 5 | CTA5-R48 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG10 vêtements, BUR01 bur. mut., LOG02 chariots, SOI03 soins | 1.3 | 6123 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R49 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 2.3 | 5991 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R50 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR01 bur. ben. | 2.175 | 5991 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R51 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR01 convivialité | 3.025 | 5916 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R52 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR01 bur. poly. | 3.188 | 5808 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R53 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR02 pc médical | 0.374 | 5808 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R54 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | SOI01 pc ide | 4.664 | 5733 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R55 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | VIE05 rééducation | 0.074 | 5608 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R56 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 6.15 | 5374 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R57 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.4 | 5374 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R58 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR01 bur. cadre, SOI02 prépa., SOI05 transmissions | 1.3 | 5374 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R59 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 stock | 0.474 | 5149 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R60 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 4.476 | 5149 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R61 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 réserve centrale | 1.3 | 5147 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R62 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | départ vers l'étage (local linge S) | 0.9 | 5143 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R63 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 2.9 | 3113 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R64 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 chariots, BUR02 accueil | 1.3 | 3113 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R65 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 2.23 | 3061 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R66 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG06 linge P, LOG03 réserve magasin, BUR02A b. animation, VIE06 coiffure, LOG02 stock | 1.3 | 3061 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R67 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 3.88 | 2852 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R68 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG06 linge P | 3.251 | 2852 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R69 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG09 atelier | 1.602 | 2847 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R70 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 stock anim. | 2.352 | 2847 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R71 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | EXT03 espaces verts | 2.268 | 2752 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R72 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG03 stock mat. | 0.498 | 2748 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R73 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 boi. | 0.264 | 2727 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R74 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | EXT02 mat. jardin | 2.145 | 2725 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R75 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | VIE02 salle à manger | 1.062 | 2720 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R76 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | VIE04 famille | 1.378 | 2720 | [12 empty] | X
CTA 5 | CTA5-R77 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 2 | 2030
CTA 5 | CTA5-R78 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR06 bureau, LOG03 réserve magasin, LOG03 réserve magasin, LOG03 réserve matériel, HEB03 salle à manger salon, LOG02 ch | 1.3 | 2030
CTA 5 | CTA5-R79 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 boi. | 0.475 | 816
CTA 5 | CTA5-R80 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG04 linge P | 4.281 | 816
CTA 5 | CTA5-R81 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB03 salle à manger salon, DET01 détente | 1.294 | 814

## Réseaux VMC
Réseaux VMC simple flux (CCTP lot 12 § 4.12) – gaines principales
En bleu : données de la maquette (débit, section dessinée). Vitesse maxi : tableau de l'onglet Hypothèses (CCTP § 2.2.5). Gaines rondes : Ø315 au raccord du caisson.
Réseau | Niveau | Type | Tronçon | Longueur (m) | Débit (m³/h) | Largeur L ou Ø (mm) | Hauteur H (mm, 0 = rond) | Section (m²) | Vitesse (m/s) | Vitesse maxi CCTP (m/s) | Vitesse OK ?
VMC 1 | RDC | Montée | montée VMC RDC → étage | 3.36 | 1140 | 400 | 250
VMC 1 | R+1 | Montée | montée VMC étage → toiture | 1.18 | 1785 | 400 | 250
VMC 1 | Toiture | Toiture | toiture → caisson | 1.34 | 1785 | 400 | 250
VMC 1 | Toiture | Raccord caisson | raccord caisson Ø315 | 0.5 | 1785 | 315 | 0
VMC 1 | RDC | Collecteur | N00 collecteur nord | 3.3 | 1140 | 400 | 250
VMC 1 | RDC | Collecteur | N00 collecteur | 8.2 | 1140 | 400 | 250
VMC 1 | RDC | Collecteur | N00 collecteur sud | 9 | 750 | 350 | 150
VMC 1 | R+1 | Collecteur | N01 collecteur nord | 3.3 | 645 | 300 | 150
VMC 1 | R+1 | Collecteur | N01 collecteur | 11.8 | 645 | 300 | 150
VMC 2 | RDC | Montée | montée VMC N00 → toiture | 4.54 | 315 | 200 | 150
VMC 2 | Toiture | Toiture | toiture → caisson | 3.1 | 315 | 200 | 150
VMC 2 | Toiture | Toiture | toiture → caisson | 5.62 | 315 | 200 | 150
VMC 2 | Toiture | Toiture | toiture → caisson | 0.64 | 315 | 200 | 150
VMC 2 | Toiture | Raccord caisson | raccord caisson Ø315 | 0.5 | 315 | 315 | 0
VMC 2 | RDC | Collecteur | N00 collecteur | 4.1 | 315 | 200 | 150
VMC 2 | RDC | Collecteur | N00 collecteur | 2.65 | 315 | 200 | 150
VMC 2 | RDC | Collecteur | N00 collecteur | 4.3 | 315 | 200 | 150
VMC 3 | RDC | Montée | montée VMC RDC → étage (gaine technique) | 3.46 | 105 | 250 | 150
VMC 3 | R+1 | Montée | montée VMC étage → toiture | 1.12 | 255 | 250 | 150
VMC 3 | Toiture | Toiture | toiture → caisson | 2.44 | 255 | 250 | 150
VMC 3 | Toiture | Raccord caisson | raccord caisson Ø315 | 0.5 | 255 | 315 | 0
VMC 3 | RDC | Collecteur | N00 collecteur ouest | 9.3 | 60 | 250 | 100
VMC 3 | RDC | Collecteur | N00 collecteur est | 6.2 | 45 | 250 | 100
VMC 3 | R+1 | Collecteur | N01 collecteur | 1.1 | 150 | 200 | 100
VMC 3 | R+1 | Collecteur | N01 collecteur ouest | 1.4 | 30 | 200 | 100
VMC 3 | R+1 | Collecteur | N01 collecteur est | 7.8 | 120 | 200 | 100
VMC 4 | RDC | Montée | montée VMC RDC → étage | 3.4 | 630 | 450 | 150
VMC 4 | R+1 | Montée | montée VMC étage → toiture | 1.19 | 630 | 450 | 150
VMC 4 | Toiture | Toiture | toiture → caisson | 1.34 | 630 | 450 | 150
VMC 4 | Toiture | Raccord caisson | raccord caisson Ø315 | 0.5 | 630 | 315 | 0
VMC 4 | RDC | Collecteur | N00 collecteur ménage | 1.6 | 30 | 450 | 150
VMC 4 | R+1 | Collecteur | N01 collecteur office | 3.3 | 600 | 450 | 100
VMC 4 | R+1 | Collecteur | N01 collecteur office nord | 5.5 | 300 | 300 | 100
VMC 4 | R+1 | Collecteur | N01 collecteur est | 1.2 | 150 | 450 | 100
VMC 4 | R+1 | Collecteur | N01 collecteur est | 4.8 | 150 | 250 | 100
VMC 4 | R+1 | Collecteur | N01 collecteur san. | 6.3 | 150 | 250 | 100
VMC 4 | RDC | Montée | descente vers WC résidents RDC | 3.16 | 60 | 250 | 100
VMC 4 | RDC | Collecteur | N00 WC résidents (au-dessus des gaines CTA 5) | 5.1 | 60 | 250 | 100
VMC 5 | RDC | Montée | montée VMC → terrasse | 0.93 | 60 | 200 | 100
VMC 5 | R+1 | Toiture | toiture → caisson | 1 | 60 | 200 | 100
VMC 5 | R+1 | Raccord caisson | raccord caisson Ø315 | 0.5 | 60 | 315 | 0
VMC 5 | RDC | Collecteur | N00 collecteur ouest | 5.3 | 30 | 200 | 100
VMC 5 | RDC | Collecteur | N00 collecteur est | 5.1 | 30 | 200 | 100
VMC 6 | R+1 | Montée | montée directe bouche san. étage → combles | 1.39 | 45 | 200 | 60
VMC 6 | Toiture | Toiture | combles → caisson | 0.78 | 45 | 200 | 60
VMC 6 | Toiture | Raccord caisson | raccord caisson Ø315 | 0.5 | 45 | 315 | 0
Synthèse par caisson
Caisson | Zone desservie | Débit (m³/h) | Nb de bouches | Vitesse maxi dans le réseau (m/s) | Tronçons hors vitesse
VMC 1 | Nord : offices, tisanerie, sanitaires, lingerie, ménage |  | 20
VMC 2 | Ouest RDC : vestiaires, douches, WC, ménage |  | 8
VMC 3 | Centre ouest : déchets, san., ménage, lingerie |  | 7
VMC 4 | Centre est : office R+1, san., WC résidents, ménage RDC |  | 8
VMC 5 | Sud RDC : local déchets, nettoyage matériel |  | 2
VMC 6 | San. R+1 aile est |  | 1
• 6 caissons C4 en toiture (VMC 5 sur la terrasse basse du RDC). Rejets à plus de 8 m des prises d'air neuf des CTA.
• Gaines rigides partout (pas de flexible) ; antennes 200 × 60 jusqu'aux bouches ALYZE S (non listées ici).
• Débit total extrait : 3 090 m³/h pour 46 bouches. Compensation : grilles de transfert pour offices et tisanerie (450 m³/h), détalonnage ailleurs.

## Branches 27-10
Branches ajoutées le 27/10/2026 pour raccorder les 31 dernières bouches
Gaines plates de 60 mm de haut : seule hauteur qui passe au-dessus des troncs CTA 5 dans le plénum (0,57 m sous dalle). Vitesse maxi : onglet « Hypothèses » (CCTP § 2.2.5).
CTA | Réseau | Niveau | Tronçon | Débit (m³/h) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Section (m²) | Vitesse (m/s) | Vitesse maxi CCTP (m/s) | Conforme ?
CTA 5 | Soufflage | RDC | Famille (B344) — 400 × 60 depuis le 28/10 (montée de 1 m restée en 300 × 60) | 234 | 400 | 60
CTA 5 | Soufflage | RDC | Atelier (B386) | 90 | 200 | 60
CTA 5 | Soufflage | RDC | Bureau mutualisé (B335) | 50 | 200 | 60
CTA 5 | Reprise | RDC | Accueil (B355) | 50 | 200 | 60
CTA 5 | Reprise | RDC | Aile nord RDC (B395, B401) — 350 × 60 depuis le 28/10 (2,7 m restés en 300 × 60 avant B395) | 198 | 350 | 60
CTA 5 | Soufflage | Étage | Salons ouest (B371, B372) | 726 | 1000 | 60
CTA 5 | Soufflage | Étage | Salon est (B406) | 352 | 650 | 60
CTA 5 | Reprise | Étage | Aile nord étage, jusqu'à B402 — 800 × 60 depuis le 28/10 | 548 | 800 | 60
CTA 5 | Reprise | Étage | Aile nord, entre B402 et B403 (B403 + B405) | 328 | 600 | 60
CTA 5 | Reprise | Étage | Couloir vers la détente (B405) | 108 | 600 | 60
CTA 5 | Soufflage | Étage | Détente (B404) | 108 | 250 | 60
CTA 2 | Reprise | Étage | Sdb (B369) | 90 | 200 | 60
CTA 4 | Reprise | Étage | Sdb (B387) | 90 | 200 | 60
CTA 3 | Soufflage | Étage | Chambre, bouche murale (B398) | 90 | 200 | 60
Corrigé le 28/10 : famille 400 × 60, aile nord RDC 350 × 60, aile nord étage 800 × 60 jusqu'à B402 (avec réductions). Restent au-dessus de la vitesse CCTP : 1 m de montée famille (300 × 60, 3,6 m/s) et 2,7 m avant B395 (300 × 60, 3,1 m/s).