## Synthèse
Gaines principales de ventilation – synthèse par CTA
EHPAD La Bassée · lot 12 CVC · méthode du CCTP § 2.2.5 (vitesse maxi selon le débit). Détail dans l'onglet « Tronçons ».
CTA | Réseau | Débit CCTP (m³/h) | Débit calculé (m³/h) | Écart | Gaine au départ (L × H mm) | Vitesse au départ (m/s) | Nombre de tronçons | Longueur totale (m) | Pertes circuit défavorisé (Pa) | Tronçons trop rapides | Tronçons trop hauts pour le plénum | Descente / gaine technique
CTA 1 | CTA 1 – zone ouverte aile Nord | 2520 | 2520 | 0% | 450 × 300 | 5.1852 | 70 | 150.78 | 36.3258 | 0 | 0 | gaine technique dans le local ménage (RDC + étage)
CTA 2 | CTA 2 – zone ouverte aile Sud | 2330 | 2430 | 4.292% | 450 × 300 | 5 | 64 | 141.366 | 37.1073 | 0 | 0 | gaine technique dans l'office (RDC + étage)
CTA 3 | CTA 3 – zone fermée aile Nord | 1170 | 1170 | 0% | 300 × 250 | 4.3333 | 30 | 67.14 | 29.8575 | 0 | 0 | descente directe par la toiture dans le couloir, au centre (étage seul) : la toiture de l'aile est prise par les tuiles et les PV
CTA 4 | CTA 4 – zone fermée aile Sud | 1170 | 1170 | 0% | 250 × 300 | 4.3333 | 30 | 66.99 | 25.1942 | 0 | 0 | descente directe par la toiture dans le couloir (étage seul)
CTA 5 | CTA 5 – locaux communs | 8800 | 6123 | -30.42% | 850 × 350 | 5.7171 | 82 | 194.1 | 70.654 | 0 | 0 | CTA sur la terrasse libre à l'ouest, gaines en toiture à 90° jusqu'à la gaine technique du local ménage (RDC) ; étage alimenté depuis le RDC par le local linge S
À retenir
• CTA 1, 3 et 4 : notre débit (90 m³/h × chambres) tombe exactement sur celui du CCTP. CTA 2 : une chambre de plus (+4 %).
• CTA 5 : nos minimums réglementaires donnent moins que les 8 800 m³/h du CCTP ; le réseau est dimensionné sur nos débits, à reprendre si on garde 8 800 m³/h (sections × 1,4 environ).
• Toutes les gaines respectent la vitesse maxi du CCTP et passent sous les poutres 20x40 (hauteur 300 mm maxi ; 350 mm pour le tronc RDC de la CTA 5, posé plus haut). Dessous des gaines au-dessus du faux plafond partout.
• Pertes du circuit défavorisé = réseau seul (sans filtres, batterie, bouches), à ajouter pour choisir la pression des ventilateurs des CTA.
• Tracé v2 (17/10) : CTA déplacées au-dessus de leur descente, plus de gaine sur les panneaux PV ni hors du bâtiment, angles à 90°. Gaines techniques à valider avec l'architecte.
• Dans Revit, la section est gardée à travers les coudes et les tés (réduction après le raccord) : quelques morceaux sont un peu plus grands que le calcul.
Note on C5: CCTP § 4.10.2 : CTA 1 – Aile Nord – zone ouverte
Note on C6: CCTP § 4.10.2 : CTA 2 – Aile Sud – zone ouverte
Note on C7: CCTP § 4.10.2 : CTA 3 – Aile Nord – zone fermée
Note on C8: CCTP § 4.10.2 : CTA 4 – Aile Sud – zone fermée
Note on C9: CCTP § 4.11.2 : CTA 5 – Aile Nord – zone commune

## Hypothèses
Hypothèses de dimensionnement des gaines
Les cellules en bleu sont des données : on peut les modifier, tout le classeur se recalcule.
Vitesse maximale selon le débit (CCTP lot 12 § 2.2.5)
Débit à partir de (m³/h) | Débit jusqu'à (m³/h) | Vitesse maxi (m/s)
0 | 300 | 3
300.001 | 550 | 3.5
550.001 | 800 | 4
800.001 | 1500 | 4.5
1500.001 | 2000 | 5
2000.001 | 4000 | 5.5
4000.001 | 6000 | 6
6000.001 | 12000 | 6.5
12000.001 | 18500 | 7
18500.001 | 25000 | 7.5
25000.001 | 999999 | 10
Source : CCTP lot 12 § 2.2.5 « Calcul des conduits aérauliques » ; § 4.10.4 : « vitesse d'air basse […] ne devront pas provoquer de bruit d'écoulement ».
Masse volumique de l'air ρ (kg/m³) | 1.2 | Air à 20 °C
Viscosité cinématique ν (m²/s) | 1.5e-05 | Air à 20 °C
Rugosité de la tôle galvanisée ε (m) | 0.00015 | Valeur courante pour l'acier galvanisé
Majoration pour pertes singulières (%) | 50% | Hypothèse équipe : coudes, tés et réductions = 50 % des pertes linéaires
Hauteur de gaine jusqu'à 2 000 m³/h (mm) | 250 | Hypothèse équipe : gaines rectangulaires plates dans le plénum
Hauteur de gaine au-delà de 2 000 m³/h (mm) | 300 | Hypothèse équipe : 300 mm maxi pour passer sous les poutres 20x40 (dessus de gaine à 2,93 / 6,29 m)
Hauteur des gaines de la CTA 4 (mm) | 300 | Hypothèse équipe : gaines plus étroites pour tenir à deux dans le couloir de l'unité fermée Sud
Largeur minimale (mm) | 200 | Hypothèse équipe
Pas des largeurs (mm) | 50 | Dimensions commerciales par pas de 50 mm
Hauteur libre du plénum des couloirs (mm) | 600 | Maquette : faux plafond 2,50 / 5,86 m, sous-face de dalle 3,16 / 6,52 m
Hauteur des gaines CTA 5 au-delà de 4 000 m³/h (mm) | 350 | Hypothèse équipe : tronc RDC de la CTA 5 (2 gaines côte à côte dans un couloir de 1,90 m), axe à 2,765 m : dessous à 2,59 m (faux plafond 2,57 m), dessus à 2,94 m (poutres 20x40 à 2,96 m)
Vitesse maxi des gaines CTA 5 (m/s) | 6 | Hypothèse équipe : au-delà de 6 000 m³/h on garde 6 m/s, sinon la gaine serait plus étroite en amont qu'en aval
• Tracé v2 : chaque CTA est posée juste au-dessus de sa descente. CTA 1, 2 et 5 : gaine technique créée dans un local annexe (ménage, office) car le DCE n'a que des gaines de désenfumage. CTA 3 et 4 (étage seul) : descente directe par la toiture dans le couloir.
• Gaines horizontales uniquement dans les couloirs (et le hall / la salle à manger pour la CTA 5), parallèles aux murs, changements de direction à 90°. Axe des gaines à 2,78 m (RDC) et 6,14 m (étage) ; CTA 5 : 2,765 m (RDC) et 6,09 m (étage).
• Débits : 90 m³/h soufflés par chambre et 90 m³/h repris par salle de bains (CCTP § 2.2 et § 4.10) ; locaux communs : onglet « Débits par local » du fichier des débits.
• La reprise suit le soufflage à côté, avec les mêmes débits. Les branches (CTA 5 vers le hall et la salle à manger de l'étage) sont en soufflage seul : la reprise de ces locaux se fait par transfert vers la circulation (hypothèse équipe).
• Chaque tronçon va d'un piquage au suivant : son débit = somme des locaux desservis en aval.
• Pertes de charge linéaires : formule de Darcy, coefficient λ de Swamee-Jain, diamètre équivalent des gaines rectangulaires De = 1,3·(a·b)^0,625 / (a+b)^0,25.

## Tronçons
Dimensionnement des gaines principales v2, tronçon par tronçon (soufflage et reprise)
Débit en bleu = donnée (somme des locaux en aval). Le reste est calculé. X = tronçon du circuit le plus défavorisé.
Réseau | Repère | Niveau | Type | Système | Ce que dessert le tronçon (fin de tronçon) | Longueur (m) | Débit (m³/h) | Vitesse maxi CCTP (m/s) | Section mini (m²) | Hauteur H (mm) | Largeur L (mm) | Section réelle (m²) | Vitesse réelle (m/s) | Vitesse OK ? | Diamètre équivalent (m) | Reynolds | λ | Perte linéaire (Pa/m) | Pertes du tronçon (Pa) | Circuit défavorisé | Passe dans le plénum ?
CTA 1 | CTA1-S01 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Soufflage | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 2.2 | 2520 | 5.5 | 0.12727 | 300 | 450 | 0.135 | 5.1852 | oui | 0.39961 | 138136.8837 | 0.019026 | 0.76803 | 2.5345 | X | –
CTA 1 | CTA1-S02 | N01 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.53 | 2520 | 5.5 | 0.12727 | 300 | 450 | 0.135 | 5.1852 | oui | 0.39961 | 138136.8837 | 0.019026 | 0.76803 | 1.7626 | X | –
CTA 1 | CTA1-S03 | N00 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 3.36 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 3.1061 | X | –
CTA 1 | CTA1-S04 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.45 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 2.2649 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S05 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.3 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 1.2018 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S06 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.25 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 2.6472 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S07 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.551 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 4.1778 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S08 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.842 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 250 | 250 | 0.0625 | 4.4 | oui | 0.27329 | 80165.4583 | 0.021225 | 0.90214 | 1.1394 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S09 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.633 | 900 | 4.5 | 0.055556 | 250 | 250 | 0.0625 | 4 | oui | 0.27329 | 72877.6893 | 0.021508 | 0.75553 | 4.1172 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S10 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 0.411 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 0.66725 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S11 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 4.19 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 6.8024 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S12 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.792 | 630 | 4 | 0.04375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.5 | oui | 0.24406 | 56947.3162 | 0.022541 | 0.67883 | 1.8247 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S13 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.925 | 540 | 3.5 | 0.042857 | 250 | 200 | 0.05 | 3 | oui | 0.24406 | 48811.9853 | 0.023089 | 0.51086 | 2.2414 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S14 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.545 | 540 | 3.5 | 0.042857 | 250 | 200 | 0.05 | 3 | oui | 0.24406 | 48811.9853 | 0.023089 | 0.51086 | 1.1839 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S15 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.193 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 1.2029 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S16 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.567 | 270 | 3 | 0.025 | 250 | 200 | 0.05 | 1.5 | oui | 0.24406 | 24405.9927 | 0.026176 | 0.14479 | 0.34033 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S17 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.841 | 270 | 3 | 0.025 | 250 | 200 | 0.05 | 1.5 | oui | 0.24406 | 24405.9927 | 0.026176 | 0.14479 | 0.61702 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S18 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.633 | 180 | 3 | 0.016667 | 250 | 200 | 0.05 | 1 | oui | 0.24406 | 16270.6618 | 0.028533 | 0.070147 | 0.17183 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S19 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 1.427 | 90 | 3 | 0.0083333 | 250 | 200 | 0.05 | 0.5 | oui | 0.24406 | 8135.3309 | 0.033773 | 0.020757 | 0.04443 |  | oui
CTA 1 | CTA1-S20 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.45 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 2.2649 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S21 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.3 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 1.2018 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S22 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.25 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 2.6472 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S23 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.551 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 3.5995 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S24 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.842 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 250 | 250 | 0.0625 | 4.4 | oui | 0.27329 | 80165.4583 | 0.021225 | 0.90214 | 1.1394 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S25 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.633 | 900 | 4.5 | 0.055556 | 250 | 250 | 0.0625 | 4 | oui | 0.27329 | 72877.6893 | 0.021508 | 0.75553 | 4.1172 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S26 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 0.412 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 0.66887 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S27 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 4.159 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 5.4235 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S28 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.823 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 2.3773 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S29 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.927 | 540 | 3.5 | 0.042857 | 250 | 200 | 0.05 | 3 | oui | 0.24406 | 48811.9853 | 0.023089 | 0.51086 | 2.243 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S30 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.542 | 540 | 3.5 | 0.042857 | 250 | 200 | 0.05 | 3 | oui | 0.24406 | 48811.9853 | 0.023089 | 0.51086 | 1.1816 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S31 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.192 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 1.2023 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S32 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.57 | 270 | 3 | 0.025 | 250 | 200 | 0.05 | 1.5 | oui | 0.24406 | 24405.9927 | 0.026176 | 0.14479 | 0.34098 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S33 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.838 | 180 | 3 | 0.016667 | 250 | 200 | 0.05 | 1 | oui | 0.24406 | 16270.6618 | 0.028533 | 0.070147 | 0.29862 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S34 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.634 | 180 | 3 | 0.016667 | 250 | 200 | 0.05 | 1 | oui | 0.24406 | 16270.6618 | 0.028533 | 0.070147 | 0.17193 | X | oui
CTA 1 | CTA1-S35 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 1.427 | 90 | 3 | 0.0083333 | 250 | 200 | 0.05 | 0.5 | oui | 0.24406 | 8135.3309 | 0.033773 | 0.020757 | 0.04443 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R36 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Reprise | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 3 | 2520 | 5.5 | 0.12727 | 300 | 450 | 0.135 | 5.1852 | oui | 0.39961 | 138136.8837 | 0.019026 | 0.76803 | 3.4562 | X | –
CTA 1 | CTA1-R37 | N01 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 2.13 | 2520 | 5.5 | 0.12727 | 300 | 450 | 0.135 | 5.1852 | oui | 0.39961 | 138136.8837 | 0.019026 | 0.76803 | 2.4539 | X | –
CTA 1 | CTA1-R38 | N00 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 3.36 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 3.1061 | X | –
CTA 1 | CTA1-R39 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.6 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 1.4791 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R40 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.3 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 1.2018 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R41 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.45 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 1.706 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R42 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.551 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 4.1778 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R43 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.842 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 250 | 250 | 0.0625 | 4.4 | oui | 0.27329 | 80165.4583 | 0.021225 | 0.90214 | 1.1394 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R44 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.633 | 900 | 4.5 | 0.055556 | 250 | 250 | 0.0625 | 4 | oui | 0.27329 | 72877.6893 | 0.021508 | 0.75553 | 4.1172 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R45 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 0.411 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 0.66725 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R46 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 4.19 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 6.8024 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R47 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.792 | 630 | 4 | 0.04375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.5 | oui | 0.24406 | 56947.3162 | 0.022541 | 0.67883 | 1.8247 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R48 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.925 | 540 | 3.5 | 0.042857 | 250 | 200 | 0.05 | 3 | oui | 0.24406 | 48811.9853 | 0.023089 | 0.51086 | 2.2414 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R49 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.545 | 540 | 3.5 | 0.042857 | 250 | 200 | 0.05 | 3 | oui | 0.24406 | 48811.9853 | 0.023089 | 0.51086 | 1.1839 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R50 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.193 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 1.2029 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R51 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.567 | 270 | 3 | 0.025 | 250 | 200 | 0.05 | 1.5 | oui | 0.24406 | 24405.9927 | 0.026176 | 0.14479 | 0.34033 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R52 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.841 | 270 | 3 | 0.025 | 250 | 200 | 0.05 | 1.5 | oui | 0.24406 | 24405.9927 | 0.026176 | 0.14479 | 0.61702 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R53 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.633 | 180 | 3 | 0.016667 | 250 | 200 | 0.05 | 1 | oui | 0.24406 | 16270.6618 | 0.028533 | 0.070147 | 0.17183 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R54 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.577 | 90 | 3 | 0.0083333 | 250 | 200 | 0.05 | 0.5 | oui | 0.24406 | 8135.3309 | 0.033773 | 0.020757 | 0.0491 |  | oui
CTA 1 | CTA1-R55 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.6 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 1.4791 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R56 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.3 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 1.2018 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R57 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.45 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 1.706 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R58 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.551 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 3.5995 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R59 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.842 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 250 | 250 | 0.0625 | 4.4 | oui | 0.27329 | 80165.4583 | 0.021225 | 0.90214 | 1.1394 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R60 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.633 | 900 | 4.5 | 0.055556 | 250 | 250 | 0.0625 | 4 | oui | 0.27329 | 72877.6893 | 0.021508 | 0.75553 | 4.1172 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R61 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 0.412 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 0.66887 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R62 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 4.159 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 5.4235 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R63 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.823 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 2.3773 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R64 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.927 | 540 | 3.5 | 0.042857 | 250 | 200 | 0.05 | 3 | oui | 0.24406 | 48811.9853 | 0.023089 | 0.51086 | 2.243 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R65 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.542 | 540 | 3.5 | 0.042857 | 250 | 200 | 0.05 | 3 | oui | 0.24406 | 48811.9853 | 0.023089 | 0.51086 | 1.1816 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R66 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.192 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 1.2023 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R67 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.57 | 270 | 3 | 0.025 | 250 | 200 | 0.05 | 1.5 | oui | 0.24406 | 24405.9927 | 0.026176 | 0.14479 | 0.34098 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R68 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.838 | 180 | 3 | 0.016667 | 250 | 200 | 0.05 | 1 | oui | 0.24406 | 16270.6618 | 0.028533 | 0.070147 | 0.29862 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R69 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.634 | 180 | 3 | 0.016667 | 250 | 200 | 0.05 | 1 | oui | 0.24406 | 16270.6618 | 0.028533 | 0.070147 | 0.17193 | X | oui
CTA 1 | CTA1-R70 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.577 | 90 | 3 | 0.0083333 | 250 | 200 | 0.05 | 0.5 | oui | 0.24406 | 8135.3309 | 0.033773 | 0.020757 | 0.0491 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S01 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Soufflage | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 2.2 | 2430 | 5.5 | 0.12273 | 300 | 450 | 0.135 | 5 | oui | 0.39961 | 133203.4235 | 0.019112 | 0.71739 | 2.3674 | X | –
CTA 2 | CTA2-S02 | N01 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.53 | 2430 | 5.5 | 0.12273 | 300 | 450 | 0.135 | 5 | oui | 0.39961 | 133203.4235 | 0.019112 | 0.71739 | 1.6464 | X | –
CTA 2 | CTA2-S03 | N00 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 3.36 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 3.1061 | X | –
CTA 2 | CTA2-S04 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.45 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 2.8825 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S05 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 1.3 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 1.5295 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S06 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.983 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 3.0238 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S07 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 3.792 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 3.8438 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S08 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB1180 chambre | 0.321 | 900 | 4.5 | 0.055556 | 250 | 250 | 0.0625 | 4 | oui | 0.27329 | 72877.6893 | 0.021508 | 0.75553 | 0.36379 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S09 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 3.733 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 6.0604 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S10 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.443 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 0.57769 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S11 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.758 | 630 | 4 | 0.04375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.5 | oui | 0.24406 | 56947.3162 | 0.022541 | 0.67883 | 3.8266 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S12 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 0.199 | 630 | 4 | 0.04375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.5 | oui | 0.24406 | 56947.3162 | 0.022541 | 0.67883 | 0.20263 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S13 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 3.779 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 2.0728 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S14 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.498 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 0.27315 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S15 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 4.03 | 360 | 3.5 | 0.028571 | 250 | 200 | 0.05 | 2 | oui | 0.24406 | 32541.3236 | 0.024763 | 0.24351 | 1.472 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S16 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.374 | 270 | 3 | 0.025 | 250 | 200 | 0.05 | 1.5 | oui | 0.24406 | 24405.9927 | 0.026176 | 0.14479 | 0.5156 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S17 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 1.433 | 90 | 3 | 0.0083333 | 250 | 200 | 0.05 | 0.5 | oui | 0.24406 | 8135.3309 | 0.033773 | 0.020757 | 0.044617 |  | oui
CTA 2 | CTA2-S18 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.45 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 2.2649 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S19 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 1.3 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 1.2018 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S20 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.984 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 3.5108 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S21 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 3.793 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 3.8449 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S22 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 0.324 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 250 | 250 | 0.0625 | 4.4 | oui | 0.27329 | 80165.4583 | 0.021225 | 0.90214 | 0.43844 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S23 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 3.727 | 900 | 4.5 | 0.055556 | 250 | 250 | 0.0625 | 4 | oui | 0.27329 | 72877.6893 | 0.021508 | 0.75553 | 4.2238 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S24 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.442 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 0.71758 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S25 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.759 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 6.1027 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S26 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 0.201 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 0.26211 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S27 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. couple | 3.776 | 630 | 4 | 0.04375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.5 | oui | 0.24406 | 56947.3162 | 0.022541 | 0.67883 | 3.8449 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S28 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.5 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 0.27425 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S29 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 4.028 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 2.2094 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S30 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.376 | 360 | 3.5 | 0.028571 | 250 | 200 | 0.05 | 2 | oui | 0.24406 | 32541.3236 | 0.024763 | 0.24351 | 0.86786 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S31 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 ch. bariatrique | 1.433 | 180 | 3 | 0.016667 | 250 | 200 | 0.05 | 1 | oui | 0.24406 | 16270.6618 | 0.028533 | 0.070147 | 0.15078 | X | oui
CTA 2 | CTA2-S32 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.357 | 90 | 3 | 0.0083333 | 250 | 200 | 0.05 | 0.5 | oui | 0.24406 | 8135.3309 | 0.033773 | 0.020757 | 0.073386 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R33 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Reprise | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 3 | 2430 | 5.5 | 0.12273 | 300 | 450 | 0.135 | 5 | oui | 0.39961 | 133203.4235 | 0.019112 | 0.71739 | 3.2283 | X | –
CTA 2 | CTA2-R34 | N01 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 2.13 | 2430 | 5.5 | 0.12273 | 300 | 450 | 0.135 | 5 | oui | 0.39961 | 133203.4235 | 0.019112 | 0.71739 | 2.2921 | X | –
CTA 2 | CTA2-R35 | N00 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 3.36 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 3.1061 | X | –
CTA 2 | CTA2-R36 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.6 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 1.8824 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R37 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 3.424 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 4.0284 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R38 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.059 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 0.059807 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R39 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 3.792 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 3.8438 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R40 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB1180 chambre | 0.321 | 900 | 4.5 | 0.055556 | 250 | 250 | 0.0625 | 4 | oui | 0.27329 | 72877.6893 | 0.021508 | 0.75553 | 0.36379 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R41 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 3.733 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 6.0604 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R42 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.443 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 0.57769 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R43 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.758 | 630 | 4 | 0.04375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.5 | oui | 0.24406 | 56947.3162 | 0.022541 | 0.67883 | 3.8266 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R44 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 0.199 | 630 | 4 | 0.04375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.5 | oui | 0.24406 | 56947.3162 | 0.022541 | 0.67883 | 0.20263 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R45 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 3.779 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 2.0728 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R46 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.498 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 0.27315 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R47 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 4.03 | 360 | 3.5 | 0.028571 | 250 | 200 | 0.05 | 2 | oui | 0.24406 | 32541.3236 | 0.024763 | 0.24351 | 1.472 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R48 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.374 | 270 | 3 | 0.025 | 250 | 200 | 0.05 | 1.5 | oui | 0.24406 | 24405.9927 | 0.026176 | 0.14479 | 0.5156 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R49 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 1.433 | 90 | 3 | 0.0083333 | 250 | 200 | 0.05 | 0.5 | oui | 0.24406 | 8135.3309 | 0.033773 | 0.020757 | 0.044617 |  | oui
CTA 2 | CTA2-R50 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.6 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 1.4791 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R51 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 3.423 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 3.1644 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R52 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.061 | 1260 | 4.5 | 0.077778 | 250 | 350 | 0.0875 | 4 | oui | 0.32223 | 85926.9319 | 0.020686 | 0.61629 | 0.056391 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R53 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 3.793 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 3.8449 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R54 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 0.324 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 250 | 250 | 0.0625 | 4.4 | oui | 0.27329 | 80165.4583 | 0.021225 | 0.90214 | 0.43844 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R55 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 3.727 | 900 | 4.5 | 0.055556 | 250 | 250 | 0.0625 | 4 | oui | 0.27329 | 72877.6893 | 0.021508 | 0.75553 | 4.2238 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R56 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.442 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 0.71758 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R57 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.759 | 810 | 4.5 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4.5 | oui | 0.24406 | 73217.978 | 0.021741 | 1.0823 | 6.1027 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R58 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 0.201 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 0.26211 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R59 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. couple | 3.776 | 630 | 4 | 0.04375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.5 | oui | 0.24406 | 56947.3162 | 0.022541 | 0.67883 | 3.8449 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R60 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.5 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 0.27425 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R61 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 4.028 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 2.2094 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R62 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.376 | 360 | 3.5 | 0.028571 | 250 | 200 | 0.05 | 2 | oui | 0.24406 | 32541.3236 | 0.024763 | 0.24351 | 0.86786 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R63 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 ch. bariatrique | 1.433 | 180 | 3 | 0.016667 | 250 | 200 | 0.05 | 1 | oui | 0.24406 | 16270.6618 | 0.028533 | 0.070147 | 0.15078 | X | oui
CTA 2 | CTA2-R64 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.357 | 90 | 3 | 0.0083333 | 250 | 200 | 0.05 | 0.5 | oui | 0.24406 | 8135.3309 | 0.033773 | 0.020757 | 0.073386 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S01 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Soufflage | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 2.2 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 2.5884 | X | –
CTA 3 | CTA3-S02 | N01 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.53 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 1.8001 | X | –
CTA 3 | CTA3-S03 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.184 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 3.7461 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S04 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 4.299 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 4.3578 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S05 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.357 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 3.4029 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S06 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.351 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 250 | 250 | 0.0625 | 4.4 | oui | 0.27329 | 80165.4583 | 0.021225 | 0.90214 | 0.47498 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S07 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.429 | 900 | 4.5 | 0.055556 | 250 | 250 | 0.0625 | 4 | oui | 0.27329 | 72877.6893 | 0.021508 | 0.75553 | 3.886 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S08 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.876 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 1.1423 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S09 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.544 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 4.6215 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S10 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.159 | 630 | 4 | 0.04375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.5 | oui | 0.24406 | 56947.3162 | 0.022541 | 0.67883 | 0.1619 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S11 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.621 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 1.9861 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S12 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.692 | 360 | 3.5 | 0.028571 | 250 | 200 | 0.05 | 2 | oui | 0.24406 | 32541.3236 | 0.024763 | 0.24351 | 0.25276 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S13 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.702 | 360 | 3.5 | 0.028571 | 250 | 200 | 0.05 | 2 | oui | 0.24406 | 32541.3236 | 0.024763 | 0.24351 | 1.3522 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S14 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.032 | 180 | 3 | 0.016667 | 250 | 200 | 0.05 | 1 | oui | 0.24406 | 16270.6618 | 0.028533 | 0.070147 | 0.0033671 | X | oui
CTA 3 | CTA3-S15 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.604 | 90 | 3 | 0.0083333 | 250 | 200 | 0.05 | 0.5 | oui | 0.24406 | 8135.3309 | 0.033773 | 0.020757 | 0.081076 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R16 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Reprise | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 2.65 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 3.1178 | X | –
CTA 3 | CTA3-R17 | N01 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.06 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 1.2471 | X | –
CTA 3 | CTA3-R18 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.184 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 250 | 300 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 3.7461 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R19 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 4.299 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 4.3578 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R20 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.357 | 1080 | 4.5 | 0.066667 | 250 | 300 | 0.075 | 4 | oui | 0.29907 | 79750.7364 | 0.021052 | 0.67578 | 3.4029 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R21 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.351 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 250 | 250 | 0.0625 | 4.4 | oui | 0.27329 | 80165.4583 | 0.021225 | 0.90214 | 0.47498 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R22 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.429 | 900 | 4.5 | 0.055556 | 250 | 250 | 0.0625 | 4 | oui | 0.27329 | 72877.6893 | 0.021508 | 0.75553 | 3.886 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R23 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.876 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 1.1423 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R24 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.544 | 720 | 4 | 0.05 | 250 | 200 | 0.05 | 4 | oui | 0.24406 | 65082.6471 | 0.022102 | 0.86936 | 4.6215 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R25 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.159 | 630 | 4 | 0.04375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.5 | oui | 0.24406 | 56947.3162 | 0.022541 | 0.67883 | 0.1619 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R26 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.621 | 450 | 3.5 | 0.035714 | 250 | 200 | 0.05 | 2.5 | oui | 0.24406 | 40676.6545 | 0.023799 | 0.36567 | 1.9861 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R27 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.692 | 360 | 3.5 | 0.028571 | 250 | 200 | 0.05 | 2 | oui | 0.24406 | 32541.3236 | 0.024763 | 0.24351 | 0.25276 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R28 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.702 | 360 | 3.5 | 0.028571 | 250 | 200 | 0.05 | 2 | oui | 0.24406 | 32541.3236 | 0.024763 | 0.24351 | 1.3522 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R29 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.032 | 180 | 3 | 0.016667 | 250 | 200 | 0.05 | 1 | oui | 0.24406 | 16270.6618 | 0.028533 | 0.070147 | 0.0033671 | X | oui
CTA 3 | CTA3-R30 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.604 | 90 | 3 | 0.0083333 | 250 | 200 | 0.05 | 0.5 | oui | 0.24406 | 8135.3309 | 0.033773 | 0.020757 | 0.081076 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S01 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Soufflage | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 2.2 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 300 | 250 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 2.5884 | X | –
CTA 4 | CTA4-S02 | N01 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.53 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 300 | 250 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 1.8001 | X | –
CTA 4 | CTA4-S03 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.983 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 300 | 250 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 2.3331 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S04 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 4.08 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 300 | 250 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 4.8002 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S05 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 3.74 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 300 | 250 | 0.075 | 3.6667 | oui | 0.29907 | 73104.8417 | 0.021317 | 0.57498 | 3.2256 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S06 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.448 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 300 | 250 | 0.075 | 3.6667 | oui | 0.29907 | 73104.8417 | 0.021317 | 0.57498 | 1.2489 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S07 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.929 | 810 | 4.5 | 0.05 | 300 | 200 | 0.06 | 3.75 | oui | 0.26641 | 66601.7118 | 0.021842 | 0.69178 | 3.0393 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S08 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.865 | 810 | 4.5 | 0.05 | 300 | 200 | 0.06 | 3.75 | oui | 0.26641 | 66601.7118 | 0.021842 | 0.69178 | 0.89758 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S09 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.869 | 630 | 4 | 0.04375 | 300 | 200 | 0.06 | 2.9167 | oui | 0.26641 | 51801.3314 | 0.022701 | 0.43494 | 1.8718 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S10 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.541 | 630 | 4 | 0.04375 | 300 | 200 | 0.06 | 2.9167 | oui | 0.26641 | 51801.3314 | 0.022701 | 0.43494 | 1.0054 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S11 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.838 | 540 | 3.5 | 0.042857 | 300 | 200 | 0.06 | 2.5 | oui | 0.26641 | 44401.1412 | 0.023288 | 0.32781 | 1.3955 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S12 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 0.952 | 360 | 3.5 | 0.028571 | 300 | 200 | 0.06 | 1.6667 | oui | 0.26641 | 29600.7608 | 0.025069 | 0.15683 | 0.22395 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S13 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.784 | 270 | 3 | 0.025 | 300 | 200 | 0.06 | 1.25 | oui | 0.26641 | 22200.5706 | 0.026564 | 0.093481 | 0.39038 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S14 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 1.626 | 270 | 3 | 0.025 | 300 | 200 | 0.06 | 1.25 | oui | 0.26641 | 22200.5706 | 0.026564 | 0.093481 | 0.228 | X | oui
CTA 4 | CTA4-S15 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB01 chambre | 2.145 | 180 | 3 | 0.016667 | 300 | 200 | 0.06 | 0.83333 | oui | 0.26641 | 14800.3804 | 0.02905 | 0.045435 | 0.14619 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R16 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Reprise | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 2.6 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 300 | 250 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 3.059 | X | –
CTA 4 | CTA4-R17 | N01 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : toiture → plénum étage | 1.06 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 300 | 250 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 1.2471 | X | –
CTA 4 | CTA4-R18 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.983 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 300 | 250 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 2.3331 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R19 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 4.08 | 1170 | 4.5 | 0.072222 | 300 | 250 | 0.075 | 4.3333 | oui | 0.29907 | 86396.6311 | 0.02082 | 0.78435 | 4.8002 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R20 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 3.74 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 300 | 250 | 0.075 | 3.6667 | oui | 0.29907 | 73104.8417 | 0.021317 | 0.57498 | 3.2256 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R21 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.448 | 990 | 4.5 | 0.061111 | 300 | 250 | 0.075 | 3.6667 | oui | 0.29907 | 73104.8417 | 0.021317 | 0.57498 | 1.2489 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R22 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.929 | 810 | 4.5 | 0.05 | 300 | 200 | 0.06 | 3.75 | oui | 0.26641 | 66601.7118 | 0.021842 | 0.69178 | 3.0393 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R23 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.865 | 810 | 4.5 | 0.05 | 300 | 200 | 0.06 | 3.75 | oui | 0.26641 | 66601.7118 | 0.021842 | 0.69178 | 0.89758 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R24 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.869 | 630 | 4 | 0.04375 | 300 | 200 | 0.06 | 2.9167 | oui | 0.26641 | 51801.3314 | 0.022701 | 0.43494 | 1.8718 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R25 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.541 | 630 | 4 | 0.04375 | 300 | 200 | 0.06 | 2.9167 | oui | 0.26641 | 51801.3314 | 0.022701 | 0.43494 | 1.0054 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R26 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.838 | 540 | 3.5 | 0.042857 | 300 | 200 | 0.06 | 2.5 | oui | 0.26641 | 44401.1412 | 0.023288 | 0.32781 | 1.3955 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R27 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 0.952 | 360 | 3.5 | 0.028571 | 300 | 200 | 0.06 | 1.6667 | oui | 0.26641 | 29600.7608 | 0.025069 | 0.15683 | 0.22395 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R28 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.784 | 270 | 3 | 0.025 | 300 | 200 | 0.06 | 1.25 | oui | 0.26641 | 22200.5706 | 0.026564 | 0.093481 | 0.39038 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R29 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 1.626 | 270 | 3 | 0.025 | 300 | 200 | 0.06 | 1.25 | oui | 0.26641 | 22200.5706 | 0.026564 | 0.093481 | 0.228 | X | oui
CTA 4 | CTA4-R30 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB01 chambre | 2.145 | 180 | 3 | 0.016667 | 300 | 200 | 0.06 | 0.83333 | oui | 0.26641 | 14800.3804 | 0.02905 | 0.045435 | 0.14619 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S01 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Soufflage | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 5.35 | 6123 | 6 | 0.28347 | 350 | 850 | 0.2975 | 5.7171 | oui | 0.58221 | 221901.8519 | 0.017306 | 0.58294 | 4.6781 | X | –
CTA 5 | CTA5-S02 | N00 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 3.75 | 6123 | 6 | 0.28347 | 350 | 850 | 0.2975 | 5.7171 | oui | 0.58221 | 221901.8519 | 0.017306 | 0.58294 | 3.2791 | X | –
CTA 5 | CTA5-S03 | N01 | Descente verticale | Soufflage | Gaine verticale : RDC → étage (local linge S) | 3.32 | 2030 | 5.5 | 0.10253 | 300 | 350 | 0.105 | 5.3704 | oui | 0.35396 | 126727.6274 | 0.019473 | 0.95201 | 4.741 | X | –
CTA 5 | CTA5-S04 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 1.9 | 6123 | 6 | 0.28347 | 350 | 850 | 0.2975 | 5.7171 | oui | 0.58221 | 221901.8519 | 0.017306 | 0.58294 | 1.6614 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S05 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG10 vêtements, BUR01 bur. ben., BUR01 bur. mut., SOI03 soins | 1.3 | 6123 | 6 | 0.28347 | 350 | 850 | 0.2975 | 5.7171 | oui | 0.58221 | 221901.8519 | 0.017306 | 0.58294 | 1.1367 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S06 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 chariots | 1.123 | 5919 | 6 | 0.27403 | 350 | 800 | 0.28 | 5.872 | oui | 0.56656 | 221788.5955 | 0.017355 | 0.63374 | 1.0675 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S07 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR01 convivialité | 1.827 | 5916 | 6 | 0.27389 | 350 | 800 | 0.28 | 5.869 | oui | 0.56656 | 221676.1836 | 0.017356 | 0.63314 | 1.7351 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S08 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR01 bur. poly. | 3.188 | 5808 | 6 | 0.26889 | 350 | 800 | 0.28 | 5.7619 | oui | 0.56656 | 217629.3567 | 0.017393 | 0.61152 | 2.9243 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S09 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR02 pc médical | 0.374 | 5808 | 6 | 0.26889 | 350 | 800 | 0.28 | 5.7619 | oui | 0.56656 | 217629.3567 | 0.017393 | 0.61152 | 0.34306 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S10 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | SOI01 pc ide | 4.664 | 5733 | 6 | 0.26542 | 350 | 800 | 0.28 | 5.6875 | oui | 0.56656 | 214819.0603 | 0.017419 | 0.59672 | 4.1747 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S11 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | VIE05 rééducation | 0.074 | 5608 | 6 | 0.25963 | 350 | 750 | 0.2625 | 5.9344 | oui | 0.55024 | 217688.725 | 0.017444 | 0.6699 | 0.074358 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S12 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | SOI02 prépa. | 3.712 | 5374 | 6 | 0.2488 | 350 | 750 | 0.2625 | 5.6868 | oui | 0.55024 | 208605.4223 | 0.01753 | 0.61817 | 3.442 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S13 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR01 bur. cadre | 0.172 | 5374 | 6 | 0.2488 | 350 | 750 | 0.2625 | 5.6868 | oui | 0.55024 | 208605.4223 | 0.01753 | 0.61817 | 0.15949 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S14 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | SOI05 transmissions | 1.765 | 5249 | 6 | 0.24301 | 350 | 700 | 0.245 | 5.9512 | oui | 0.53318 | 211539.5416 | 0.017558 | 0.69981 | 1.8527 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S15 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 stock | 2.275 | 5249 | 6 | 0.24301 | 350 | 700 | 0.245 | 5.9512 | oui | 0.53318 | 211539.5416 | 0.017558 | 0.69981 | 2.3881 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S16 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 3.676 | 5149 | 6 | 0.23838 | 350 | 700 | 0.245 | 5.8379 | oui | 0.53318 | 207509.4493 | 0.017597 | 0.67488 | 3.7213 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S17 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | départ vers l'étage (local linge S) | 1.9 | 5147 | 6 | 0.23829 | 350 | 700 | 0.245 | 5.8356 | oui | 0.53318 | 207428.8475 | 0.017598 | 0.67438 | 1.922 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S18 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 3.1 | 3117 | 5.5 | 0.15742 | 300 | 550 | 0.165 | 5.2475 | oui | 0.43905 | 153594.3302 | 0.0186 | 0.69993 | 3.2547 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S19 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR02 accueil | 1.3 | 3117 | 5.5 | 0.15742 | 300 | 550 | 0.165 | 5.2475 | oui | 0.43905 | 153594.3302 | 0.0186 | 0.69993 | 1.3649 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S20 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.55 | 3067 | 5.5 | 0.1549 | 300 | 550 | 0.165 | 5.1633 | oui | 0.43905 | 151130.5135 | 0.018637 | 0.679 | 2.5972 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S21 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 1.28 | 2856 | 5.5 | 0.14424 | 300 | 500 | 0.15 | 5.2889 | oui | 0.41998 | 148081.5926 | 0.018768 | 0.75002 | 1.44 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S22 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 5.28 | 2856 | 5.5 | 0.14424 | 300 | 500 | 0.15 | 5.2889 | oui | 0.41998 | 148081.5926 | 0.018768 | 0.75002 | 5.9402 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S23 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 réserve centrale | 1.3 | 2856 | 5.5 | 0.14424 | 300 | 500 | 0.15 | 5.2889 | oui | 0.41998 | 148081.5926 | 0.018768 | 0.75002 | 1.4625 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S24 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG06 linge P | 1.151 | 2852 | 5.5 | 0.14404 | 300 | 500 | 0.15 | 5.2815 | oui | 0.41998 | 147874.1955 | 0.018771 | 0.74805 | 1.2915 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S25 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG09 atelier | 1.602 | 2847 | 5.5 | 0.14379 | 300 | 500 | 0.15 | 5.2722 | oui | 0.41998 | 147614.949 | 0.018775 | 0.74559 | 1.7916 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S26 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 stock anim. | 2.352 | 2847 | 5.5 | 0.14379 | 300 | 500 | 0.15 | 5.2722 | oui | 0.41998 | 147614.949 | 0.018775 | 0.74559 | 2.6304 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S27 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | EXT03 espaces verts | 2.268 | 2752 | 5.5 | 0.13899 | 300 | 500 | 0.15 | 5.0963 | oui | 0.41998 | 142689.2657 | 0.018854 | 0.69957 | 2.3799 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S28 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG03 stock mat. | 0.498 | 2748 | 5.5 | 0.13879 | 300 | 500 | 0.15 | 5.0889 | oui | 0.41998 | 142481.8686 | 0.018857 | 0.69767 | 0.52116 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S29 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 boi. | 0.264 | 2727 | 5.5 | 0.13773 | 300 | 500 | 0.15 | 5.05 | oui | 0.41998 | 141393.0333 | 0.018875 | 0.6877 | 0.27233 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S30 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | EXT02 mat. jardin | 2.145 | 2725 | 5.5 | 0.13763 | 300 | 500 | 0.15 | 5.0463 | oui | 0.41998 | 141289.3347 | 0.018877 | 0.68675 | 2.2096 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S31 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | VIE02 salle à manger | 1.062 | 2720 | 5.5 | 0.13737 | 300 | 500 | 0.15 | 5.037 | oui | 0.41998 | 141030.0882 | 0.018881 | 0.68439 | 1.0902 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S32 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | VIE04 famille | 1.378 | 2720 | 5.5 | 0.13737 | 300 | 500 | 0.15 | 5.037 | oui | 0.41998 | 141030.0882 | 0.018881 | 0.68439 | 1.4146 | X | oui
CTA 5 | CTA5-S33 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR02A b. animation | 7.355 | 211 | 3 | 0.019537 | 250 | 200 | 0.05 | 1.1722 | oui | 0.24406 | 19072.8313 | 0.027555 | 0.093083 | 1.0269 |  | oui
CTA 5 | CTA5-S34 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | VIE06 coiffure | 5.561 | 139 | 3 | 0.01287 | 250 | 200 | 0.05 | 0.77222 | oui | 0.24406 | 12564.5666 | 0.030291 | 0.044407 | 0.37042 |  | oui
CTA 5 | CTA5-S35 | N00 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 chariots, LOG06 linge P, LOG03 réserve magasin, LOG02 stock | 2.384 | 139 | 3 | 0.01287 | 250 | 200 | 0.05 | 0.77222 | oui | 0.24406 | 12564.5666 | 0.030291 | 0.044407 | 0.1588 |  | oui
CTA 5 | CTA5-S36 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 1.25 | 2030 | 5.5 | 0.10253 | 300 | 350 | 0.105 | 5.3704 | oui | 0.35396 | 126727.6274 | 0.019473 | 0.95201 | 1.785 |  | oui
CTA 5 | CTA5-S37 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.15 | 2030 | 5.5 | 0.10253 | 300 | 350 | 0.105 | 5.3704 | oui | 0.35396 | 126727.6274 | 0.019473 | 0.95201 | 3.0702 |  | oui
CTA 5 | CTA5-S38 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | BUR06 bureau, LOG03 réserve magasin, LOG03 réserve matériel, HEB03 salle à manger salon | 1.3 | 2030 | 5.5 | 0.10253 | 300 | 350 | 0.105 | 5.3704 | oui | 0.35396 | 126727.6274 | 0.019473 | 0.95201 | 1.8564 |  | oui
CTA 5 | CTA5-S39 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 boi. | 0.025 | 1275 | 4.5 | 0.078704 | 250 | 350 | 0.0875 | 4.0476 | oui | 0.32223 | 86949.8716 | 0.020652 | 0.63001 | 0.023625 |  | oui
CTA 5 | CTA5-S40 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage |  | 2.175 | 1275 | 4.5 | 0.078704 | 250 | 350 | 0.0875 | 4.0476 | oui | 0.32223 | 86949.8716 | 0.020652 | 0.63001 | 2.0554 |  | oui
CTA 5 | CTA5-S41 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG04 linge P | 2.106 | 706 | 4 | 0.049028 | 250 | 200 | 0.05 | 3.9222 | oui | 0.24406 | 63817.1512 | 0.022164 | 0.83825 | 2.648 |  | oui
CTA 5 | CTA5-S42 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | HEB03 salle à manger salon | 1.294 | 706 | 4 | 0.049028 | 250 | 200 | 0.05 | 3.9222 | oui | 0.24406 | 63817.1512 | 0.022164 | 0.83825 | 1.627 |  | oui
CTA 5 | CTA5-S43 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG03 réserve magasin | 9.822 | 567 | 4 | 0.039375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.15 | oui | 0.24406 | 51252.5846 | 0.022911 | 0.55887 | 8.2339 |  | oui
CTA 5 | CTA5-S44 | N01 | Faux plafond couloir | Soufflage | LOG02 chariots, DET01 détente, LOG06 linge P, LOG03 réserve magasin, HEB04 salle à manger | 11.728 | 567 | 4 | 0.039375 | 250 | 200 | 0.05 | 3.15 | oui | 0.24406 | 51252.5846 | 0.022911 | 0.55887 | 9.8317 |  | oui
CTA 5 | CTA5-R45 | Toiture | Toiture (CTA → descente) | Reprise | Sortie CTA → descente (trémie en toiture) | 4.35 | 6123 | 6 | 0.28347 | 350 | 850 | 0.2975 | 5.7171 | oui | 0.58221 | 221901.8519 | 0.017306 | 0.58294 | 3.8037 | X | –
CTA 5 | CTA5-R46 | N00 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : étage → plénum RDC | 4.65 | 6123 | 6 | 0.28347 | 350 | 850 | 0.2975 | 5.7171 | oui | 0.58221 | 221901.8519 | 0.017306 | 0.58294 | 4.066 | X | –
CTA 5 | CTA5-R47 | N01 | Descente verticale | Reprise | Gaine verticale : RDC → étage (local linge S) | 3.32 | 2030 | 5.5 | 0.10253 | 300 | 350 | 0.105 | 5.3704 | oui | 0.35396 | 126727.6274 | 0.019473 | 0.95201 | 4.741 | X | –
CTA 5 | CTA5-R48 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG10 vêtements, BUR01 bur. mut., SOI03 soins | 1.3 | 6123 | 6 | 0.28347 | 350 | 850 | 0.2975 | 5.7171 | oui | 0.58221 | 221901.8519 | 0.017306 | 0.58294 | 1.1367 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R49 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 1.5 | 5994 | 6 | 0.2775 | 350 | 800 | 0.28 | 5.9464 | oui | 0.56656 | 224598.8919 | 0.01733 | 0.64898 | 1.4602 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R50 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR01 bur. ben. | 2.225 | 5994 | 6 | 0.2775 | 350 | 800 | 0.28 | 5.9464 | oui | 0.56656 | 224598.8919 | 0.01733 | 0.64898 | 2.166 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R51 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 chariots | 1.198 | 5919 | 6 | 0.27403 | 350 | 800 | 0.28 | 5.872 | oui | 0.56656 | 221788.5955 | 0.017355 | 0.63374 | 1.1388 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R52 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR01 convivialité | 1.827 | 5916 | 6 | 0.27389 | 350 | 800 | 0.28 | 5.869 | oui | 0.56656 | 221676.1836 | 0.017356 | 0.63314 | 1.7351 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R53 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR01 bur. poly. | 3.188 | 5808 | 6 | 0.26889 | 350 | 800 | 0.28 | 5.7619 | oui | 0.56656 | 217629.3567 | 0.017393 | 0.61152 | 2.9243 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R54 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR02 pc médical | 0.374 | 5808 | 6 | 0.26889 | 350 | 800 | 0.28 | 5.7619 | oui | 0.56656 | 217629.3567 | 0.017393 | 0.61152 | 0.34306 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R55 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | SOI01 pc ide | 4.664 | 5733 | 6 | 0.26542 | 350 | 800 | 0.28 | 5.6875 | oui | 0.56656 | 214819.0603 | 0.017419 | 0.59672 | 4.1747 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R56 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | VIE05 rééducation | 0.074 | 5608 | 6 | 0.25963 | 350 | 750 | 0.2625 | 5.9344 | oui | 0.55024 | 217688.725 | 0.017444 | 0.6699 | 0.074358 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R57 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | SOI02 prépa. | 3.712 | 5374 | 6 | 0.2488 | 350 | 750 | 0.2625 | 5.6868 | oui | 0.55024 | 208605.4223 | 0.01753 | 0.61817 | 3.442 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R58 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR01 bur. cadre | 0.172 | 5374 | 6 | 0.2488 | 350 | 750 | 0.2625 | 5.6868 | oui | 0.55024 | 208605.4223 | 0.01753 | 0.61817 | 0.15949 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R59 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | SOI05 transmissions | 1.765 | 5249 | 6 | 0.24301 | 350 | 700 | 0.245 | 5.9512 | oui | 0.53318 | 211539.5416 | 0.017558 | 0.69981 | 1.8527 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R60 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 stock | 2.275 | 5249 | 6 | 0.24301 | 350 | 700 | 0.245 | 5.9512 | oui | 0.53318 | 211539.5416 | 0.017558 | 0.69981 | 2.3881 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R61 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 4.476 | 5149 | 6 | 0.23838 | 350 | 700 | 0.245 | 5.8379 | oui | 0.53318 | 207509.4493 | 0.017597 | 0.67488 | 4.5311 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R62 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 réserve centrale | 1.3 | 5147 | 6 | 0.23829 | 350 | 700 | 0.245 | 5.8356 | oui | 0.53318 | 207428.8475 | 0.017598 | 0.67438 | 1.315 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R63 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | départ vers l'étage (local linge S) | 0.9 | 5143 | 6 | 0.2381 | 350 | 700 | 0.245 | 5.8311 | oui | 0.53318 | 207267.6438 | 0.017599 | 0.67339 | 0.90908 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R64 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 2.9 | 3113 | 5.5 | 0.15722 | 300 | 550 | 0.165 | 5.2407 | oui | 0.43905 | 153397.2248 | 0.018603 | 0.69824 | 3.0374 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R65 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 chariots, BUR02 accueil | 1.3 | 3113 | 5.5 | 0.15722 | 300 | 550 | 0.165 | 5.2407 | oui | 0.43905 | 153397.2248 | 0.018603 | 0.69824 | 1.3616 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R66 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 2.23 | 3061 | 5.5 | 0.1546 | 300 | 550 | 0.165 | 5.1532 | oui | 0.43905 | 150834.8555 | 0.018642 | 0.6765 | 2.2629 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R67 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG06 linge P, LOG03 réserve magasin, BUR02A b. animation, VIE06 coiffure, LOG02 stock | 1.3 | 3061 | 5.5 | 0.1546 | 300 | 550 | 0.165 | 5.1532 | oui | 0.43905 | 150834.8555 | 0.018642 | 0.6765 | 1.3192 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R68 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 3.88 | 2852 | 5.5 | 0.14404 | 300 | 500 | 0.15 | 5.2815 | oui | 0.41998 | 147874.1955 | 0.018771 | 0.74805 | 4.3536 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R69 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG06 linge P | 3.251 | 2852 | 5.5 | 0.14404 | 300 | 500 | 0.15 | 5.2815 | oui | 0.41998 | 147874.1955 | 0.018771 | 0.74805 | 3.6479 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R70 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG09 atelier | 1.602 | 2847 | 5.5 | 0.14379 | 300 | 500 | 0.15 | 5.2722 | oui | 0.41998 | 147614.949 | 0.018775 | 0.74559 | 1.7916 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R71 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 stock anim. | 2.352 | 2847 | 5.5 | 0.14379 | 300 | 500 | 0.15 | 5.2722 | oui | 0.41998 | 147614.949 | 0.018775 | 0.74559 | 2.6304 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R72 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | EXT03 espaces verts | 2.268 | 2752 | 5.5 | 0.13899 | 300 | 500 | 0.15 | 5.0963 | oui | 0.41998 | 142689.2657 | 0.018854 | 0.69957 | 2.3799 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R73 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG03 stock mat. | 0.498 | 2748 | 5.5 | 0.13879 | 300 | 500 | 0.15 | 5.0889 | oui | 0.41998 | 142481.8686 | 0.018857 | 0.69767 | 0.52116 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R74 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 boi. | 0.264 | 2727 | 5.5 | 0.13773 | 300 | 500 | 0.15 | 5.05 | oui | 0.41998 | 141393.0333 | 0.018875 | 0.6877 | 0.27233 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R75 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | EXT02 mat. jardin | 2.145 | 2725 | 5.5 | 0.13763 | 300 | 500 | 0.15 | 5.0463 | oui | 0.41998 | 141289.3347 | 0.018877 | 0.68675 | 2.2096 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R76 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | VIE02 salle à manger | 1.062 | 2720 | 5.5 | 0.13737 | 300 | 500 | 0.15 | 5.037 | oui | 0.41998 | 141030.0882 | 0.018881 | 0.68439 | 1.0902 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R77 | N00 | Faux plafond couloir | Reprise | VIE04 famille | 1.378 | 2720 | 5.5 | 0.13737 | 300 | 500 | 0.15 | 5.037 | oui | 0.41998 | 141030.0882 | 0.018881 | 0.68439 | 1.4146 | X | oui
CTA 5 | CTA5-R78 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise |  | 2 | 2030 | 5.5 | 0.10253 | 300 | 350 | 0.105 | 5.3704 | oui | 0.35396 | 126727.6274 | 0.019473 | 0.95201 | 2.856 |  | oui
CTA 5 | CTA5-R79 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | BUR06 bureau, LOG03 réserve magasin, LOG03 réserve magasin, LOG03 réserve matériel, HEB03 salle à manger salon, LOG02 ch | 1.3 | 2030 | 5.5 | 0.10253 | 300 | 350 | 0.105 | 5.3704 | oui | 0.35396 | 126727.6274 | 0.019473 | 0.95201 | 1.8564 |  | oui
CTA 5 | CTA5-R80 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG02 boi. | 0.475 | 816 | 4.5 | 0.05037 | 250 | 250 | 0.0625 | 3.6267 | oui | 0.27329 | 66075.7717 | 0.021816 | 0.62995 | 0.44884 |  | oui
CTA 5 | CTA5-R81 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | LOG04 linge P | 4.281 | 816 | 4.5 | 0.05037 | 250 | 250 | 0.0625 | 3.6267 | oui | 0.27329 | 66075.7717 | 0.021816 | 0.62995 | 4.0453 |  | oui
CTA 5 | CTA5-R82 | N01 | Faux plafond couloir | Reprise | HEB03 salle à manger salon, DET01 détente | 1.294 | 814 | 4.5 | 0.050247 | 250 | 250 | 0.0625 | 3.6178 | oui | 0.27329 | 65913.8212 | 0.021824 | 0.6271 | 1.2172 |  | oui